保温棚及防爆电保温技术技术要求

一）保温棚技术要求：

1、保证底座保温棚的保温范围按技术要求设置，应能抗12级风载。

2、保温墙板采用彩钢板夹保温材料结构。在钻台前方设可拆保温墙，以便地面防喷器移动装置的通过和安装拆卸。

3、保温棚骨架与底座为活连接，拆卸后能方便运输，连接件在现场

与底座配焊，焊后补涂与钻机同种油漆。骨架、墙体分块快速拆卸，并

满足公路运输要求。

4、各保温棚构件及墙板采用环氧富锌底漆和聚氨脂面漆。

5、投产前设计方案应同时得到用户书面认可。

二）防爆电保温设备技术要求：

1、防爆电保温设备技术标准及规范

API  RP  500B《石油设施电力装置场所分类推荐作法》。

GB 3836.1—2010爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求  IEC 60079—0：2007，MOD。

GB 3836.2—2010爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备

IEC 60079—1： 2007，MOD。

GB 3836.3—2010爆炸性环境 第3部分：由增安型“e”保护的设备

IEC 60079--7： 2006，MOD。

GB 3836.8—2010爆炸性气体环境用电气设备 第8部 “n” 型电器设备

IEC 60079--15：2001，MOD。

SY/T6283-1997《石油天然气钻井健康安全与环境管理体系指南》。

2、总体技术要求

2.1 井场设备保温供热服务包括电加热保温装置、井场管线保温、罐体防冻保温.

2.2电加热保温装置主要是对含电加热保温设备、日常维护保养、配件及更换含水罐保温。

2.3井场管线保温是对井场设备及井控设备、所有管线保温，含全部冬防材料（如毛毡、电热带、塑料纸、电热板等保温材料），其中电热带采用36V低压电热带；

2.4罐体防冻保温包括井场全部油罐、重浆罐、药品罐保温。

3、防爆电加热保温装置多功能房的要求：

3.1 防爆电加热保温装置多功能房子的结构

集装箱式一体的L/W/H（ 4500×2200×2500），可以用汽车运输。集装箱上应该有空运时使用的起吊接点交货时应包括模块间的密封。锅炉房的颜色-白。整个房体不留有专门的储物间，储物间用一个配件架代替，用以放置所有的加热配件。

3.2 多功能房体包括电控室和蒸汽发生器房。电控房包含了蒸汽发生器的控制操作台以及其他加热模块的控制柜。

3.3 多功能房两侧设有门，电控室一侧设置一道单扇的不锈钢门方便操作，蒸汽发生器房一侧设置集装箱式对开门，方便以后更换蒸汽发生器加热管或者维修。

3.4 在房内设有不锈钢安全操作规程标牌及设备铭牌。

3.5 房内应安装：固定的防爆电加热器，以备蒸汽发生器在突然停止工作时保温需要。

3.6 电源进线的管理 ：所有电源进出线口做一个专门的接线箱，凹陷进房体侧面，以防尘防雨。

3.7 蒸汽出口和水箱进口都需要做一个专门的接线箱凹陷进房体侧面，以防尘防雨，管线带防护帽，带插销式盖板，确保长途搬迁需要。

3.8 墙体外表面采用δ2冷轧瓦棱板，应具有足够的强度，焊缝整齐、平滑、美观。内墙为钢板。墙体设保温层，厚度为50mm。保温岩棉，地板采用花纹钢板并且做相应保温防冻措施。

3.9 为保证蒸汽发生器停止时房内的保温，房体内配置1个2KW防爆电加热器；

3.10 房体内配置一吨水箱，水箱带有加热保温（温度可调35-110度），并能实现自动上水功能。并具有排污方便的功能，排污干净，以防长期不用冻裂水箱。

3.11 房体内排污管线需要内藏，不露在表面，冷水管线需要保温。

3.12 防爆电加热蒸汽发生器配置要求及井场加热模块具体要求见合同。

4、质量保证

4.1 设备整体防爆，防爆等级ExdIIBT4，防护等级：IP66以上。

4.2 乙方所提供的防爆电保温设备必须经过国家指定特种设备管理部门的注册，有检验报告并在检验有效期内。

4.3质量保证期内，由于乙方质量问题导致的损失，则由乙方自行处理。