吉林油田数据采集传输远动监测系统物资采购招标公告

招标编号：JLYT-ZBZX-2020-WZ-144

1.招标条件

本招标项目招标人为中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司，招标机构为中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司招标中心。招标项目资金（资金来源）已落实，该项目已具备招标条件，现进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1项目概况

2.1.1本项目预计采购金额600万元（不含增值税），定商定价不定量采购，需求数量以实际发生为准。项目执行期限为合同签订之日起两年。中标结果执行期满或本项目中标供应商实际签订合同总金额达到标包上限时本项目中标结果终止；

2.1.2 实施或交货地点：按签定合同中需方指定地点；

2.1.3交货期或供货周期：订单下发之日起，30日内货物到达甲方指定地点；

2.1.4运输方式：公路运输；

2.1.5交货方式：乙方送货；

2.1.6验收方式：按技术要求及合同相关条款验收；

2.1.7质量保证期：自验收合格之日起壹年；

2.1.8质量标准或技术要求：详见《附件2：技术要求》。

2.2招标范围

2.2.1货物名称及规格：详见《附件1：货物需求一览表》；

2.2.2标包划分：1个标包；

2.2.3中标人数量：每个标包拟确定1家中标人；

2.2.4 工作量分配方案或原则：100%。

2.3其他

2.3.1投标保证金：具体要求见招标文件投标人须知前附表3.4.1；

2.3.2 履约保证金：签订合同前，招标人向中标人收取履约保证金，按照合同标的金额（不含税）的2%收取；

2.3.3服务费：每笔签订的采购订单，收取不含税挂账金额2%的服务费；

2.3.4其他：无。

3.投标人资格要求

3.1商务资格条件

3.1.1境内注册的独立法人，提供营业执照，且经营范围符合本项目要求的制造商，注册资金500万以上（含500万）；（投标人须提供营业执照和国家企业信用信息公示系统经营范围截屏；投标人营业执照登记信息和经营范围须与“国家企业信用信息公示系统”信息一致，评审现场网络查询复核）；

3.1.2提供会计师事务所出具标准的2019年度无保留意见审计报告（附资产负债表），且资产负债率低于100%，当年新成立公司和高等院校，不予提供相关财务信息和审计报告；

3.1.3具有质量管理体系认证，证书的认证范围包括工业（电力）自动化产品。（投标人须提供证书和中国国家认证认可监督管理委员会(http://www.cnca.gov.cn/）的认证结果查询截屏；评审现场网络查询复核）

3.1.4具有环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证。（投标人须提供证书和中国国家认证认可监督管理委员会(http://www.cnca.gov.cn/）的认证结果查询截屏；评审现场网络查询复核）；

3.1.5近三年内(2017年1月1日至投标截止时间)，投标人在“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn），不存在与投标项目一致的“行政处罚信息”，不存在未移出的“列入经营异常名录信息”，不存在“列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”；并按要求进行年度报告。（投标人须提供“国家企业信用信息公示系统”关于“行政处罚信息”、“列入经营异常名录信息”、“列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”、“企业年报信息”的查询截屏，评审现场网络查询复核）

3.1.6投标人在“中国执行信息公开网”(http://zxgk.court.gov.cn) 未被列为“失信被执行人”。（投标人须提“中国执行信息公开网”关于“失信被执行人”的查询截屏，评审现场网络查询复核）

3.1.7本次招标不接受联合体投标，不允许分包；

3.1.8没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；（承诺）

3.1.9单位负责人为同一人或者控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；（承诺）

3.1.10近三年（2017年1月1日至投标截止时间），在国家、行业、集团公司以及地方政府质量监督检查中无重大质量问题及事故；（承诺）

3.1.11与集团公司及所属企业无重大法律纠纷；（承诺）

3.1.12投标人有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（承诺）

3.1.13法律、行政法规规定的其他条件；（承诺）

3.2技术资格条件

3.2.1提供近三年（2017年1月1日至投标截止时间）带有CMA标识的本次招标产品的检验报告；

3.2.2具有近三年（2017年1月1日至投标截止时间）石油石化行业的招标产品至少100万元（不含税）销售业绩（提供合同和对应的发票）

3.2.3投标人必须全部满足技术要求*条款，同时对非*条款作出承诺。

4.招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标的潜在投标人，请于北京时间 2020年07月28日至 2020年08月02日内完成以下两个步骤：

①  办理本项目在线报名事宜。

登录“中国石油招标投标网”，进入“中国石油电子招标投标交易平台”在线报名。（如未在“中国石油电子招标投标交易平台”上注册过的潜在投标人需要先注册并通过平台审核，审核通过后登录平台在“可报名项目”中找到本项目并完成在线报名，投标人注册请参考中国石油招标投标网-通知通告-操作指南-《电子招投标平台投标人账号注册及信息变更指南》，或拨打中国石油电子招标投标交易平台技术支持电话咨询。）

注：中国石油电子招标投标交易平台：http://ebidmanage.cnpcbidding.com/bidder/ebid/base/login.html

②办理本项目标书费缴纳事宜。

登陆“中国石油电子招标投标交易平台”，选择“已报名项目”进行购买招标文件操作。购买招标文件采用网上支付的方式，系统仅支持个人网银支付。

详细操作步骤参见《工具中心-投标人用户手册》。

4.2招标文件每个标包售价为500元人民币，请有意参加投标的潜在投标人确认自身资格条件是否满足投标人资格要求，售后不退，应自负其责。

4.3本次招标文件采取线上发售的方式。潜在投标人按照4.1条款要求购买招标文件后，可登录“中国石油电子招标投标交易平台”下载招标文件。

4.4此次招标采购项目为全流程网上操作，供应商需要使用 U-key才能完成投标工作，因此要求所有参与本项目投标的供应商必须办理U-key。中石油电子商务U-Key办理流程详见中国石油招标投标网-通知通告-操作指南-《电子招投标平台Ukey办理通知公告及操作手册》。

4.5 招标文件获取后，需每天登陆“中国石油电子招标投标交易平台”查看该项目澄清等相关信息。

4.6 招标文件购买操作失败或其他系统问题，可尝试更换其他银行的个人网银重新购买或拨打中国石油电子招标投标交易平台技术支持电话咨询。重复购买的，在本项目开标日之后可联系招标代理机构联系人退还重复购买费用。

5.投标文件的递交

5.1本次招标采取网上递交电子投标文件的投标方式；

5.2投标截止时间和开标时间（网上开标） ：2020年 08月18日08时 30分（北京时间）；

5.3开标地点（网上开标）：中国石油电子招标投标交易平台。

（投标人可进入“中国石油电子招标投标交易平台”开标大厅参加在线开标）

6.发布公告的媒体

中国石油招标投标网（https://www.cnpcbidding.com/）

7.联系方式

报名监督电话：0438-6278591

招  标  人：中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司

地      址：吉林省松原市宁江区沿江东路1219号

邮      编： 138000

联  系  人： 刘先生

电      话：0438-6221667

招标代理机构：中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司招标中心

地      址：吉林省松原市宁江区锦江大街267号

邮      编：138000

联  系  人：郑女士/王先生

电      话：0438-6278515 /6278510

中国石油电子招标投标交易平台技术支持电话：4008800114根据语音提示说出“电子招标”（服务时间8:30-17:30），如有疑问请在工作时间咨询。

8.其他

疫情期间不接待任何投标人来访，有问题可以通过信息化手段解决。疫情期间不允许投标人来开标现场。

招标公告中未尽事宜或与招标文件不符之处，以招标文件为准。

中国石油吉林油田公司招标中心

2020年7月28日

附件1：货物需求一览表

附件2：技术要求

附件3：《中国石油天然气集团有限公司投标人失信行为管理办法（试行）》

附件4：投标保证金提交流程

### 附件1：货物需求一览表

货物需求一览表

| 序 号 | 物料描述 | 预计 数量 | 计量单位 | 技术要求或 执行标准 | 交货时间 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电网自动化系统 ET PMS8000C 数据采集传输远动监测系统 | 1 | 套 | 见附件2 | 见招标公告 | 见招标公告 |  |

### 附件2：技术要求

数据采集传输远动监测系统招标技术规范

1 范围

本标准规定了吉林油田公司数据采集传输远动监测系统招标的资质要求，技术要求等内容。

本标准使用于吉林油田公司数据采集传输远动监测系统的招标工作。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 13729-2002          《远动终端设备》

DL/Z 634.56-2005         《远动设备及系统规约测试规则》

DL/T 516-2006            《电力调度自动化系统运行管理规程》

GB 17626-2018            《电磁兼容试验》

DLT 825-2002             《电能计量子站安装接线规则》

DLT 721-2000             《配电网自动化远方终端》

DLT 634/667-2009         《远动设备及系统》

DLT 645-2007             《多功能电能表通讯协议》

GB 50093-2013            《自动化仪表工程施工及质量验收规范》

GBT 11287-2000           《振动、冲击、碰撞和地震试验》

GBT15153.2-2000          《远动设备及系统工作环境》

GB 50343-2012            《建筑物电子信息系统防雷技术规范》

YD/T1214-2006            《通信行业标准》

《电力企业现场标准化作业指导书应用手册》

《国家电网公司现场标准化作业指导书编制导则》

GB/T 191-2008            《包装储运图示标志》

GB/T 9969-2008           《工业产品使用说明书》

GB/T2887-2011            《计算机场地通用规范》

IEC61970、jish61968-2016     《Common Information Model公用信息模型》

EN 50178                 《用于电力安装的电气设备》

EN 50081-2  《电磁兼容性 – 一般性干扰释放标准 第2部分：工业环境》

EN 50082-2 《电磁兼容性 – 一般性抗扰度标准 第2部分：工业环境》

EN 55022   《用于信息技术设备无线电干扰特性的极限值和测量方法》

3 资质要求

详见招标公告

4 技术要求

4. 1 概述

本规格书说明了数据采集传输远动监测系统的基本功能要求及供货范围。

4. 2 系统组成及供货范围

4. 2.1系统硬件配置表

| 序号 | 物资名称 | 规格型号、性能要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主系统构成硬件 |  |  |  |
| 1.1 | 远传计量专用箱体 |  | 套 | 1 |
| 1.1.1 | 集抄器箱 | 535×480×165mm | 个 | 2 |
| 1.1.2 | 接线端子 | DL95～120mm²（与线缆配套） | 个 | 6 |
| 1.1.3 | 接线端子 | DL50～70mm²（与线缆配套） | 个 | 2 |
| 1.1.4 | 空气开关 | NXB-63 | 只 | 1 |
| 1.1.5 | 电流互感器 | LMZJ1-0.2，按安装地点选用变比 | 只 | 3 |
| 1.1.6 | 接线盒 | HS6 | 个 | 1 |
| 1.1.7 | 电木衬板 | 500×400mm | 片 | 1 |
| 1.1.8 | 链接及上杆金具 | 40×20mm方管、抱箍镀锌处理，必备标准件（螺杆、螺母若干） | 套 | 1 |
| 1.1.9 | 导轨 | 25×300mm | 条 | 1 |
| 1.1.10 | 绝缘子 | Φ30 | 个 | 8 |
| 1.1.11 | BV线束 | 2.5mm²，国标四色 | m | 4 |
| 1.1.12 | 双绞通讯线 | 双芯带屏蔽层 | m | 0.3 |
| 1.1.13 | 铝排 | 35×8mm | m | 0.45 |
| 1.1.14 | 微动开关 | MN5132 | 只 | 2 |
| 1.1.15 | 箱体间通讯密闭阀 | Φ30mm，塑料制品 | 套 | 1 |
| 1.1.16 | 电压互感器 | TV8451-380V/220V（6600V线路选配） | 个 | 3 |
| 1.1.17 | 变压器 | 380V/220V（6600V线路选配） | 个 | 1 |
| 1.2 | 智能采集传输模块 |  | 套 | 1 |
| 1.2.1 | 外壳体 | 铝合金外涂防腐漆 | 套 | 1 |
| 1.2.2 | PLC主板 | 按采集传输相关标准开发 | 片 | 1 |
| 1.2.3 | GPRS模块单元 | SIM900 | 套 | 1 |
| 1.2.4 | 模块直流电源 | 4NIC-H | 个 | 1 |
| 1.2.5 | 主板温控单元 | -5℃加热 | 套 | 1 |
| 1.2.6 | 断电通信电容 | 25F2.7V | 只 | 1 |
| 1.2.7 | 短信/语音处理单元 | 程序升级、在/掉线测试 | 套 | 1 |
| 1.3 | 三相四线电子式 多功能电能表 | DT系列0.5S | PCS | 1 |
| 2 | 现场安装所需辅材 |  |  |  |
| 2.1 | 防老化线缆 | JKLY95～120mm²（据安装地点实际情况选用） | m | 24 |
| 2.2 | 防老化线缆 | JKLY50～70mm²（据安装地点实际情况选用） | m | 8 |
| 2.3 | 设备线夹 | 铜铝夹JTL1000A | 只 | 4 |
| 2.4 | 接线端子 | 铜铝鼻子DTL95～120mm²（与线缆配套） | 个 | 3 |
| 2.5 | 接线端子 | 铝鼻子DL50～70mm²（与线缆配套） | 个 | 1 |

4. 2.2系统软件（程序）配置表

| 序号 | 软件（程序）名称 | 型号、参数、开发要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电参数采集分析软件 | 基于Windows Server2012数据库通用软件MySQL Enterprise Server开发（主服务器已建成） |
| 2 | 系统通讯程序 | 软件开发符合DLT 645-2007标准规约 |
| 3 | 系统运行软件 | 投标方根据需求自行研发、提供 |
| 4 | 配合服务器软件的组态程序 | UniVision |
| 5 | 箱门开/闭报警软件 | 投标方根据需求自行研发、提供 |

4. 2.3系统主要元部件技术要求

*4. 2.3.1远传计量专用箱体

箱体要求采用SMC材质玻璃钢密闭双腔体镀锌金具连接制造。

A腔体内包括预装电木垫板、接线端子盒、导轨、空气开关、BV线束、双绞通讯线束等必要的辅助硬件，腔体外部有防盗锁具。腔体装配电能表侧要求有透明防水观察窗。

B腔体加装电流互感器等必备电子元器件构成二次回路。

单侧箱体外形尺寸设计、密闭性、力学强度、机械性能按GB/T1449-2005标准要求。

箱体A/B腔体单只外形尺寸最小要求535×480×165mm，确保空间留有余量以便加装其他有可能的装置。

*4. 2.3.2智能采集传输模块

智能采集传输模块是指：能与现行服务器系统软件电参数采集、分析系统（基于Windows Server2012系统，数据库软件MySQL Enterprise Server开发）相互通信、协作，可与各种类型的具有RS485/RS232多能电能表或其他温度、压力传感器配套工作，将信号采集装置、GPRS模块、供电直流电源、断电通信电容电源、主板温控单元、短信/语音处理单元统一集成，可实现数据的远程无线透明传输、具备通信功能，适应东北野外极端气候条件的装置。

总体设计要求：智能采集传输模块（包括硬件和软件部分）（以下简称模块）部件整体设计合理，系统稳定可靠、操作性强，模块应便于维护，有相应的措施保证通讯的稳定性，运行安全可靠。在满足规定的功能条件下，设计应满足于环境相适应的机械性能、电磁兼容性等要求，考虑可维护性和可扩展性，兼顾经济合理性。模块能与已建成使用电参数采集、分析系统（基于Windows Server2012系统，数据库软件MySQL Enterprise Server开发）主站软件系统兼容。

模块外壳体采用铝合金浸涂防腐漆制造，具备密闭性、防老化性、无线电讯号通透性和一定的力学强度。模块将信号采集装置、GPRS模块、模块供电直流电源、断电通信电容电源、主板温控单元、短信/语音处理单元统一集成为一个设备。

*4. 2.4系统运行要求

供货方提供的产品需经过与现行电参数采集、分析系统（基于Windows Server2012系统，数据库软件MySQL Enterprise Server开发）主站软件并网单品测试试验，实验合格签订技术协议后方可签订供货合同。

*4. 3  基本数据

*4. 3.1 系统使用环境条件

系统正常工作环境温度、湿度满足以下分级表

| 级别 | 环境温度 |  | 湿 度 |  | 使用场所 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 范围/℃ | 最大变化率/℃/h | 相对湿度/% | 最大绝对湿度/g/m³ |  |
| C2 | -40～+60 | 20 | 5—95 | 28 | 户外 |

*4. 3.2 通讯功能

系统能实时把测控数据，包括监控各个变压器台运行电参数传回现有主站系统；系统能够执行主站系统的控制指令；系统所监控的变压器台运行异常（包括停机、无收发信号、电压、电流越限等）情况能及时报警，经由主站系统显示状态异常。满足使用单位电力自动化管控系统实时性的要求。

通讯制式采用中国移动/中国联通3G/4G/GPRS兼容模式。

*4. 3.3 系统回传上位机主要参数

实时各相电压

实时各相电流

实时电能示数

主站指令时段电能采集

功率

功率因数

正向有功总、峰、谷、平等各费率电量

反向有功总、峰、谷、平等各费率电量

正反向无功、四象限无功

失压记录、失流记录、断相记录，包括开始时刻、结束时刻、累计时间、累计次数等

其他事件记录：过压、不平衡、逆相序、上/断电、超功率、校时等

系统具备自动轮显功能，轮显参数、时间、顺序均可设置

系统具有有功电能、无功电能、需量周期等秒脉冲信号输出功能

系统具备本身故障自动检测功能

*4. 3.4 系统安装地点及互感器变比

供货商合同签订前需与具体使用采油厂签订技术协议，在技术协议中明确系统安装地点、及每处地点对应的互感器变比。技术协议是供货合同的组成部分，与合同正文具有相同的法律效力。

供货商必须对设备工作场所有充分、详细的了解，需方有义务为供方提供支持。

*4. 4 主要技术指标

*4. 4.1 系统实时响应性

数字量变化传送时间	    ＜3s

模拟量变化传送时间	    ＜3s

模拟量变化传送时间	    ＜3s

*4. 4.2 系统可靠性指标

系统年可用率               ≥98%

平均无故障运行时间（MTBF） ≥8760h

CPU负载率：

电网正常时任意30分钟内平均 ＜30%

电网事故时60秒内  		   ＜50%

局域网（LAN）负荷（100M网速）：

在正常状况下（任意5分钟）	＜10%

电网事故状态下（任意10秒）	＜35%

*4. 4.3 配合服务器CL2000电参数采集分析系统软件达到以下指标

系统抄表准确率：100%

系统一次抄收成功率：>95%

计量准确等级不小于0.5级

系统故障率：<2工作日

现场采集数据满足使用单位现场环境要求

系统整机功耗≤20W

*4. 5 系统安装与调试

供货商指派有经验的的工程师到现场指导安装，电工工种需持证上岗。

供货商负责系统软件组态、无线信号调试标准化作业。

4. 6 系统检验与验收

系统通过单品测试试验后，签订供货合同，供货后进行与主站系统配套性的检验与验收。

通过本规格书规定的各项技术指标测试合格作为验收通过的标准。

供货商需提供：

出厂检验报告

合格证

说明书

4. 7 保证和担保

4. 7.1供货商应保证数据采集传输远动监测系统及配套设备的设计满足技术规格书的要求，对所提供的设备负全面技术责任。系统因设计、制造不良而发生损坏或不能正常工作时，供货商应免费更换或修理。

4. 7.2 质量保修期为12个月，期外提供终身技术支持。

4. 7.3供货商应保证在设备寿命期内备件及部件的更换和提供有可靠的供货渠道,满足需方的维护需要。

4. 7.4 供货商应保证设备维修或更换部件响应时间在4小时内。

4. 8 标志、包装运输及存储

4. 8.1 标志

系统需外置铭牌作为标志

铭牌包括：系统名称、型号、执行标准、出厂日期、出厂编号、生产厂家名称、联系方法等。

4. 8.2 包装、存储和运输

供货商负责提供所有和合系统相关的包装，保证设备免受潮湿、生锈，雨淋和振动。保证包装能承受大批量搬运和装卸以及长距离陆运运输。保证设备安全抵达用户现场而无损坏。

所有设备包装便于装卸、转运和现场安装。

在运输和存储期间，设备的电气绝缘防止受潮和灰尘进入。

供货商负责组织设备通过汽运运输方式安全运到合同指定的交货地点。系统在运输过程中无严重震动、颠簸和冲击现象。

### 附件3：《中国石油天然气集团有限公司投标人失信行为管理办法（试行）》

### 附件4：投标保证金递交流程

投标保证金递交流程

1、从投标人基本帐户通过企业网银支付或电汇形式向昆仑银行电子招投标保证金账户汇出；

开 户 行：昆仑银行股份有限公司大庆分行营业部

账 户 名：昆仑银行电子招投标保证金

银行账号：26902100171850000010

昆仑银行客服电话：4006696569

2、查询汇款是否到账（到保证金钱包账户）

（1）、点击进入已报名项目主控台

（2）、点击进入递交投标保证金

（3）、查看到账金额（保证金钱包账户余额）

3、提交投标保证金

（1）选择项目

（2）、支付

（3）、刷新，查询购买状态

3

3

1

2