柜式空调器技术规格书

一、概述

本规格书是针对所采购的机房柜式空调器的最低技术要求，供货商所供产品必须达到或高于本规格书提出的技术指标要求。

二、供货范围

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柜式空调器 | JNA080C1Y0AW 8.0kW 威神 机房精密空调 | 1 | 台 |  |

三、执行标准

产品及附件需满足如下标准和规范的有关条款

GB 50274-2010   《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》

GB50189-2015   《公共建筑节能设计标准》

GB 50016-2014 《建筑设计防火规范》

- 技术要求

- 基本数据

| 空调型号 | JNA080C1Y0AW | 机型类别 | 三相单冷 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空调匹数 | 3匹 | 冷暖方式 | 冷暖 |
| 制冷量 | 8.0KW | 显热比 | 0.96 |
| 显冷量 | 7.6KW | 外机重量 | 35KG |
| 显冷功率 | 2.08KW | 内机重量 | 74KG |
| 风量 | 2800m3/h | 外机 | 728mm*405mm*762mm |
| 能效比 | 3.84 | 内机 | 510mm*325mm*1720mm |
| 制冷电流 | 3.72A | 制冷剂 | R22 |

- 空调技术要求

- 机组须附有原的标志牌，标明厂家的名称、设备的编号、型号及有关的技术数据，

- 机组在高速运行时所生的最大噪音不得大于国家相关标准中规定的数值，

- 空调机组应由同厂家整体装配生产的最新产品，且所有配件应由同一厂家装配完成，

- 空调机组的功能必须满足设备表内所标注的要求，并适用于所标注之380伏3相50Hz或220伏1相50Hz的电源，

- 空调机在运行时所产生的震动及噪音必须减至最低。如震动及噪音高于限制时,承包单位需提供减震和降噪音的具体措施，

- 室内机组须包括蒸发盘管、风机及电动机、空气过滤器及冷凝水盘等装备并装配在由原厂制造的外壳内，

- 空气过滤器的安装设计应便于拆装、清理，任何时候室内机外壳都不得带电，

- 冷凝水接收盘底部应向接驳口倾斜,方使排水，

- 室外机组须包括密封式压缩器、冷凝盘管、冷凝器风机及电动机等装备，装配在由原厂制造具有防风雨保护的金属外壳内，

- 室外机组须配有制冷剂高压、压缩机恒温、电流过载、风机电动机过载、散热器防结冰等保护装置，

- 无线遥控器可控制风速、温度、冷暖及通风选择及速度、温度设定和调节，

- 控制系统应是原厂配线安装并在出厂前验证的成熟可靠产品。

（二）安装及其他要求

1、应按照制造商所提供的安装说明书的规定方式进行安装有关设备和部件，

2、必须保持冷媒管内干净、无杂质、无水分。选材要严格,尽管减少焊口,

3、对有关设备及管道进行连接和测试,在完成所有工作后,才可以往管道和附属配件中灌注冷令媒，

4、空调冷凝水管排水必须保证其坡度及接头处无渗漏,并注意排气预防措施，

5、在可转动部件需予以适当覆盖保护,让维修人员可安全接近，

6、冷凝管线长度、布置合理，圆弧过度，保温措施完善，

7、提供分体式空调机组施工图,详细显示室内外机组的安装尺寸、固定螺丝位置、避震弹簧要求、电气及控制线路接线等资料，

8、提供机组的噪音资料及按实际安装条件计算有关机组于正常运行时所产生的噪音，

9、提交由厂家提供的技术数据及特性曲线,以显示有关设备的输出冷量、效率、耗电量、操作步骤、安装及测试步骤等，

10、提供由制造厂家所印刷的安装操作及维修手册,内容应详述有关的操作程序和维修程序，

11、供货商负责设备的安装、调试及试运行,直至设备正常为止。

五、现场验收

所供中央空调器到货后，由物资处、采油厂和供货商相关人员进行检查验收，若验收不合格，供货商无偿更换，并承担由此给采油厂带来的损失。

六、质量保证

出卖方保证为买受方供应优质全新的产品，质量保证期为产品交付验收合格后6年内，免费更换6年内因产品质量问题出现故障的所有配件。

七、售后服务

随时根据客户需求，派专业技术人员进行电话指导或现场技术服务。

八、其它约定

如有未尽事宜，买卖双方友好协商解决。