附件1：

低压交流变频调速控制柜

采购技术规格书

中国石油天然气集团有限公司

电力电工设备管理小组

- 范围

本文件规定了低压交流变频调速控制柜在设计、材料、制造、测试、检验、运输、验收和服务等方面的最低要求。

本文件适用于中国石油天然气集团有限公司所属地区公司低压交流变频调速控制柜的采购。

- 遵循的标准、规范

2.1文件出版时，所有标准、规范都以其最新有效版本为准。

2.2其它未列出的与本产品有关的标准和规范，供货商有义务主动提供。

2.3本文件指定低压变频调速控制柜应遵循的标准和规范主要包括但不仅限于以下所列范围。

| 标准规范编号 | 标准规范名称 |
| --- | --- |
| GB 156-2017 | 标准电压 |
| GB/T 1980-2005 | 标准频率 |
| GB/T 3797-2016 | 电气控制设备 |
| GB/T4208-2017/IEC 60529：2013 | 外壳防护等级 |
| GB/T 12668.2-2002 | 调速电气传动系统 第2部分：一般要求 低压交流调速电气传动系统额定值的规定 |
| GB/T 12668.3-2012/IEC 61800-3：1996 | 调速电气传动系统 第3部分：电磁兼容性要求及其特定的试验方法 |
| GB/T 12668.501-2013/IEC 61800-5-1：2007 | 调速电气传动系统 第5-1部分:安全要求 电气、热和能量 |
| GB/T 12668.502-2013/IEC 61800-5-2：2007 | 调速电气传动系统 第5-2部分:安全要求 功能 |
| GB/T12668.701-2012 | 调速电气传动系统 第701部分：电气传动系统的通用接口和使用规范 接口定义 |
| GB/T 12668.8-2017 | 调速电气传动系统 第8部分：电源接口的电压规范 |
| GB/T 14549 -1993 | 电能质量 公用电网谐波 |
| GB/T 12325-2008 | 电能质量 电能质量 供电电压偏差 |
| GB/T 12326-2008 | 电能质量 电压波动和闪变 |
| GB14048.1-2012 | 低压开关设备和控制设备 第1部分：总则 |
| GB14048.2-2008 | 低压开关设备和控制设备 第2部分 断路器 |
| GB/T 14048.3-2017 | 低压开关设备和控制设备 第3部分:开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器 |
| GB14048.4-2010 | 低压开关设备和控制设备 第4-1部分：接触器和电动机起动器 机电式接触器和电动机起动器（含电动机保护器） |
| GB/T14048.5-2017 | 低压开关设备和控制设备 第5-1部分：控制电路电器和开关元件 机电式控制电路电器 |
| GB7251.10-2014 | 低压成套开关设备和控制设备 第10部分：规定成套设备的指南 |
| GB7251.1-2013 | 低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则 |
| GB 13539.1 | 低压熔断器第1部分：基本要求 |
| GB 7251.1-2013 | 低压成套开关设备和控制设备 第2部分：成套电力开关和控制设备 |
| GB/T1408.1-2017 | 绝缘材料电气强度试验方法第1部分：工频下试验 |
| GB/T16935.1-2008/IEC 60664-1：2007 | 低压系统内设备的绝缘配合 第1部分：原理、要求和试验 |

- 术语与定义

下列名词定义适用于本文件：

业主：项目投资人或所采购物资最终物权所有方。

采购方：业主或受业主委托采购物资的单位。

设计方：受业主委托承担工程项目设计或对所采购物资技术负责的单位。

供货商：为业主设计、制造、提供物资的企业。

质保期：按采购合同约定，供货商对所供物资因质量问题而出现故障时提供更换、免费维修及保养的时间段。

- 物资属性描述规范

4.1适用物资品种

| 分类编码 | 品名 |
| --- | --- |
| 31150102 | 交流异步电动机变频调速控制柜 |

4.2物资属性规则描述

| 属性1 名称 | 属性1 单位 | 属性1-值 | 属性2 名称 | 属性2 单位 | 属性2-值 | 属性3 名称 | 属性3 单位 | 属性3-值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号 | / | JBPG | 额定功率 | kW |  | 额定电压 | V |  |

- 总体要求

本文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供货商应提供满足有关标准规范和本文件要求的全新产品。如果技术规格书和有关标准规范发生矛盾，应按下列顺序执行。

（1）中国国家、地区的法律

（2）本技术规格书

（3）遵循的标准、规范

（4）供货商的产品标准、规格书和资料

其他不能根据文件的优先顺序确定的矛盾，供货商应以书面形式提交给采购方，用于澄清和决定。

其它未列出的与所购物资相关的标准、规范，供货商有义务主动提供。所有标准、规范均应为采购期时的有效版本。如果所引用的标准之间不一致或本文件所列遵循的标准、规范与供货商所执行的标准不一致，则按要求较高的标准执行。

如果供货商没有以书面形式对本文件的条文提出差异，则意味着提供的物资完全符合本文件要求。

本文件经各方协商一致后可作为订货合同的技术附件，与合同具有同等的法律效力。本文件未尽事宜，由合同签约双方在合同谈判时协商确定。

本文件涉及对供货商有关商务方面的要求，如与实际谈判或招标文件中商务部分有矛盾，以后者为准。

5.1货商资质要求

5.1.1供货商证书要求

具有低压成套开关设备或其他控制设备类产品3C认证。

5.1.2供货商业绩和经验要求

  - 供货商应具有良好的商业信誉和供货有效业绩，近三年经营活动中无不良记录；

  - 具有设计、制造、供货以及售后服务等方面的能力与经验；

  - 供货商所提供的产品应有类似规格产品在本规格书中所提供的环境条件下成功运行三年及以上的经历；

  - 应具有稳定的材料供应商和供应体系，具备完善的产品质量控制体系，具有标准化的生产设计图纸。

5.2投标承诺

5.2.1供货商职责

供货商应对投标产品及其配套产品的设计、材料采购、工件的制造、零部件的组装、图纸、资料的提供和检验以及在指定场所进行的试验负有完全责任。供货商还应对投标产品及其配套产品的性能、总体装配质量、运输负责。

5.2.2 提供资料

供货商在投标技术文件中必须按照本文件中的要求提供相关技术资料或图纸。

5.2.3 质量承诺

- 本文件意在指明投标产品及其配套产品采购的基本原则和最低要求，并不减轻供货商为其所提供的的投标产品及其配套产品的设计、制造、装配、检测、试验、性能和安全所负的全部责任；

- 供货商应对提供投标产品及其配套产品的质量、可靠性、使用寿命、技术服务、相关责任等做出承诺；

- 由业主或采购方签发的对投标产品及其配套产品的提议或建议，并不能免除供货商认可本文件的所有要求或履行承诺时的任何责任。

5.2.4 进度承诺

供货商所提供的投标产品及其配套产品，其交货期必须满足项目总体进度的要求，以双方合同约定为准。

5.2.5对供货商应答的验证手段和欺诈处理

在开标以后的所有时间内，业主保留对供货商提供的投标资质、认证等证明文件进行验证的权力，如发现与事实不符，可立即废除该标书；对于已经授予中标函的，招标方有权取消授标函，并将视对工程的影响保留索赔的权利；对于已经签定合同的，招标方将保留索赔的权利。

5.2.6其他

供货商提供的产品规格、执行标准、供货时间与公开发布的指标及采购方要求不符，即视为不能满足供货要求，属关键条款的偏离，供货响应将被否决（其他相关要求。）

- 供货范围及界面

供商提供的低压变频调速控制柜应包括但不限于：

  - 装配完整的低压变频调速控制柜；

  - 提供一年运行期内所需要的备品备件；

  - 卖方提供安装，维修所需要的专用工具；

  - 提供变频柜相应技术文件；

  - 专业测试设备（若有）。

- 技术要求

供货商必须确保所供低压变频调速控制柜及配件的设计、制造等各个环节遵守技术要求、及本技术规格书及相关标准规范的要求。

7.1控制方式及主要功能

低压变频调速控制柜分为一拖一、一拖二、二拖二三种控制方式。

7.1.1一拖一控制方式

一拖一指一台变频调速控制柜驱动一台设备，具有手动/自动/工频(旁路)功能，自动模式可利用各类传感器信号通过PID调节来实现闭环自动控制。

7.1.2一拖二控制方式

一拖二是指一台变频调速控制柜驱动两台设备，一台设备变频运行另外一台设备工频运行，或两台都工频运行。

- 每台电机都有工频和变频两个回路，备有一个可与变频回路相互切换的工频回路。一台电机工频运行时，另一台为变频运行，或两台电机同时工频运行；

- 变频运行的泵自动模式可利用各类传感器信号通过PID调节来实现闭环自动控制；

- 每台机泵的切换工频回路都应由塑壳断路器、交流接触器及电动机综合保护仪构成，机泵切换到工频运行后由电动机保护器对电动机进行保护；

7.1.3二拖二控制方式

二拖二是指一台变频调速控制柜驱动两台设备，内装两台变频器，两台均可变频或工频运行。变频器一拖一电机功率55kW及以下的，可考虑两台组合成一个柜体，电源为一进二出，即为二拖二。

7.2控制显示与通讯功能

- 变频调速控制柜设有“变频自动/变频手动”、“变频/停止/工频”选择开关，变频手动调频旋钮；变频与工频之间用交流接触器实现机械与电气互锁，以保证机泵运行时只有一个电源供电，确保安全。

- 柜体里应选择适当位置加装独立散热风扇，设有相应变频调速电机独立风扇的控制电源接口。

- 变频控制系统具有根据传感器信号进行闭环控制功能，并通过手动-自动可实现变频频率给定信号的切换。自动调节信号为4～20mA，手动调节信号为0～10V或0～5V。

- 测量显示功能：每个电机回路需配置具有RS485 Mdbus通讯功能的全电参数数显表，可测量电压、电流、有功、无功、功率因数等基本参数，面板上数字显示。

- 具有开环与闭环转换功能，具有远程与本地启动功能，具有变频与旁路切换功能。

- 45kW（含）以上的变频器柜应标配直流电抗器；功率小于55kW变频控制柜设工频直启回路，作为备用；机泵功率大于等于55KW变频调速控制柜设变频软起到达50Hz后切工频回路.

- 无论选择开关处于何位置，当发出快速紧急停车信号时，驱动装置应使机组按紧急停车程序停车。

- 变频调速控制柜二次接线端子排需预留自控及现场就地按钮、电流显示的外接端子，方便现场操作及接线。

- 变频调速控制柜用PID调节器作为变频系统的总控制界面，面板应显示并控制压力、流量、液位等其中一个参数。厂家应针对压力、流量、液位控制给出常用P、I、D参数，标注于柜内说明书上，防止系统出现振荡；为便于用户现场维护，变频器操作面板安装在柜体面板上，界面为中文显示，变频器面板实现带电插拔。

7.3变频主机技术要求

- 变频器选用矢量型变频器，变频器功率必须大于等于电机功率,60秒过载能力不低于120%。

- 变频主机应具有通讯功能，变频器装置提供1个RS485接口或 IEEEE802.3 10BASE T 以太网，支持Modbus等多种工业标准通信协议，向SCADA系统传输变频器装置参数，主要有：输出电压、输出电流、输出功率、输出频率、电量累积、功率因数、运行时间、装置运行状态（正常运行、故障、停车）。

- 输入电源：380V/50HZ，电压波动范围：-15%～10%，频率 ：-5%～5%，电压不平衡率：2%以内。

- 对谐波的要求执行中国国家标准GB／T14549-93《电能质量 公用电网谐波》，公用电网谐波电压(相电压)限值为380v(220v)电网电压总THDV不高于5％，各次谐波电压含有率：奇次不高于4％，偶次不高于2％。

- 输出侧谐波、共模电压、输出du/dt；在投标文件中，应列出对变频器输出侧的谐波、共模电压、输出du/dt的解决方案，以及对电机绝缘的影响程度,同时满足现场实际变频器至电机之间电缆长度的要求。

- 在全部调速范围内，变频调速系统（变频驱动装置和驱动的电机）的功率因数，须大于0.95。

- 适应环境温度：在环境温-10～55℃条件下变频设备能正常运转；适应环境湿度：5～90％RH 无凝露。

- 变频主机在无附加保护设备的情况下，对电机实现过载、欠载、短路、缺相、三相电流不平衡、过压、欠压保护。

7.4 元件的安装

所有的元件均应按照其制造厂的说明进行安装，安装位置应便于检修、检查、巡视和进行预防性试验，元件的安装与接线不应因相互影响而使功能受到损害，需要在开关柜内部操作、调正和复位的元件应易于接近，安装在同一支架上的电器，功能单元的外部接线端子应使其在安装、接线、维修或更换时易于操作，外部接线用端子应安装在装置基础面上方至少0.2m处，并且应为连接电缆提供必要的空间。

7.4.1主回路

- 主回路的一切组件均应安装在金属外壳内，主回路的导体和串联的元件，应充分考虑该回路各元件参数的配合和该功能单元能通过所规定的额定电流、额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流；

- 主回路在额定电流和50HZ频率下，柜内各组件的温升不得超过该组件相应标准，可触及的外壳和盖板的温升不得超过20K。

7.4.2测量仪表及二次回路

- 测量仪表与带电部分应保持足够的安全距离，否则应采取可靠的防护措施，以保证在带电部分不停电情况下进行工作时，人员不致触及运行的导电体。

- 测量仪表应有可靠的防震措施，不因控制柜中断路器在正常操作及故障动作时产生的振动而影响它的正常工作及性能。

- 当测量仪表固定于控制柜上时，其仪表、保护中心及盘外的二次连接线应采用多股软铜绝缘线，端子排接线板及固定螺丝均为铜质材料制成，标志应正确、完整、清楚、牢固。

- 当测量仪表与变频柜中其他组件的二次回路连接时，其插头及插座必须接触可靠，并有锁紧设施。

- 二次辅助设备、辅助电路应有可靠的防护措施，使运行维护人员不会触及高压导电体，并防止来自主电路意外燃弧的损坏。

- 二次回路导线应有足够的截面，从而不致影响其准确度。因此，应使用铜导线，且电流回路截面不小于2.5mm2，电压回路截面不小于1.5mm2。

7.4.3母线与绝缘导线

- 母线应平整,表面无显著的缺陷，弯曲处不应有任何形式的裂纹或裂口；应直接选用表面经搪（镀）锡或镀银工艺处理过的铜制母线，不允许用涂导电膏代替搪（镀）锡或镀银。

- 母线和绝缘导线的截面积应根据通过该电路最大工作电流来选择，且温升不超过允许值。

- 母线应用绝缘支撑件进行固定，保证母线之间和母线与其它部件之间的距离不变。母线的布置和连接及绝缘支撑件应能承受装置额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流所产生的热应力和机械应力的冲击。

- 母线的连接应保证足够的面积和压力，但不应使母线变形。振动和温度变化在母线上产生的膨胀和收缩不致影响母线连接部位的接触特性。

- 母线在穿过金属隔板之处，应提供适宜的套管和其它绝缘件。绝缘导线穿越金属板上的穿线孔时，应在孔上加光滑的衬套，防止绝缘损坏。

- 装置中绝缘导线的额定绝缘电压值应同相应电路的绝缘电压一致。

- 主、辅电路的绝缘导体的连接均应采用冷压接端头进行连接，压接端头与多股铜芯绝缘导线配合以及压接质量应符合各自有关工艺规定，不得贴近裸露带电部件和带有尖角的边缘敷设，应使用线夹固定在骨架或支架上。多股铜芯导线端头应将导线打散挂锡，然后经热压接成型后与冷压接端头进行冷压接。

- 在可移动的部位，如跨门连接线，必须采用多股铜芯绝缘导线，并要留有一定的余量，不能造成导体的机械损伤。

i) 电器元件间的连接导线，中间不应再有绞接点或焊点，接线应尽可能在固定端子上进行。

j) 连接到发热元件上的导线应考虑到发热元件对导线绝缘的影响。

7.5防护等级与噪声

外壳防护等级应符合GB/T 4208-2017中的IP3X级的规定。在正常工作条件下，在1m距离处测得的变频柜及其所属部件运行所发出的噪声应不大于75dB。

7.6结构

- 各种构件应结构紧密，面板上除指示灯、按钮开关、人机界面外，其他任何影响功能的操作机构均应安装在箱体内；柜内主电路的相序排列、母线及绝缘导线应符合GB/T 3797-2016的规定。

- 柜体应采用钢性板框结构,为自撑式垂直于地面安装结构，每个柜体的固定用地脚螺栓固定或焊接在槽钢,柜体应具有足够的机械强度和刚度，能承受所安装的元件及短路时产生的机械应力和热应力,

- 变频调速控制柜的进出动力线和控制线都必须接到端子排或过渡铜排上。

- 变频器、触发和控制电路、操作装置，保护和信号传输器件，辅助装置和附件都装在封闭的柜中，其每个元器件和设备应具有相应额定电压的绝缘水平，同时也应符合其短时耐受电流的要求。短时耐受电流的持续时间不应小于1秒。

- 应具有适合于固定安装所要求的承载结构。变频器柜为自承重结构,现场固定安装时不需附加底座,除内部组成元件外，铰链门上或面板上的元器件应能直接从外部操作，勿须进入柜内,内部电力电缆及控制电缆均须留有足够的空间以便于进线和接线。若柜体侧面引出电缆时，要留有足够的安装空间,通风和排水口，应在内部用网状或带孔的防护板遮盖，以防昆虫进入。

- 铰链门应安装把手和锁, 面板和封闭板应用螺丝固定, 固定在可抽出部件的罩或壳体部件的移开应仅能使用钥匙或工具操作进行。

- 若设备无其它说明，电缆由柜底部进入。供货商应提供进出线接头，其容量应为所连接母线额定电流的120%。

- 供货商应充分考虑变频器通风散热问题，提供变频器的发热量，以及对变频器安装场所采暖、通风的要求。

- 采用通风孔散热时，通风孔设计和安装应使当熔断器、断路器在正常工作或短路情况时没有电弧或可溶金属喷出，通风孔设置不应降低设备的外壳防护等级。

- 设备的布置应方便操作，在任何情况下不应妨碍良好的运行性能，柜内空间应满足电缆接线、检修要求。为便于扩建或增容，变频控制柜应考虑端部结构、母线排和电线电缆敷线槽的布置,变频控制柜组件内相同的部件和元件应可互换,所有正常不带电的金属设备均需可靠接地

- 维护方式：前后维护。

7.7接线保护连续性

7.7.1接地

装置应可靠接地；可能触及的金属部件与外壳接地点处的电阻应不大于0.1Ω。接地导线须用黄绿相间的双色线或铜编织线。接地点应有明显的接地标志

7.7.2防止触电的保护接地

变频调速控制柜应有防止触电的保护设施。金属结构体的架、门和盖等应可靠接地。门、盖、架等与主框架结构的接地线截面不得小于6mm2

7.7.3 接地保护

- 沿装置的整个长度延伸方向应设置专用接地铜质保护导体，其电流密度在规定的接地故障时不应超过200A/mm2，其最小截面不小于25mm2。该导体应设有与接地网相连的固定联接端子，并有明显的接地标志，同时也应满足相同的动、热稳定要求。

- 控制柜的金属骨架及其安装于柜内的高压电器的金属支架均应有符合技术条件的接地，并且与专门的接地体连接牢固。

- 主回路中凡是能与其他部分隔离的每一个部件应能接地。

- 每一台柜之间的专用接地导体均相互连接，并通过专用端子连接牢固。

- 在接地母线和柜体之间所有的连接应躲开或穿透不导电绝缘层或油漆。

- 保护导体应能承受装置在运输、安装时产生的机械应力及在单相接地短路事故中所产生的机械应力和热应力。

7.7.4 功能接地

变频调速控制柜设置有抗干扰用控制接地，可与安全接地点共用。

- 材料要求

8.1通用要求

- 变频调速柜的框架、外壳应有足够的机构强度和刚度，应由能够承受一定机械应力、电气应力、及热应力的材料构成，此材料应能经得起正常使用时可能遇到的潮湿的影响，且不因吊装、运输等影响变频柜设备的性能。

- 壳体最小厚度为2.0mm，不属于承重结构的内部板厚度可以是1.5mm。柜架应采用优质敷铝锌板(厚度不小于2mm)弯制后用螺栓组装而成，面板采用冷轧钢板静电喷塑。当柜后门宽大于800mm时应开双扇门。

8.2 第三方提供的材料的要求

由第三方提供的器材，其安装和使用应与供货商对同类型器材的说明相一致。

8.3 材料的一致性要求

同一供货合同中的设备和材料应具有相同的类型和功能结构，例如：开关、接触器、信号灯、操作机构、辅助继电器、仪器等。便于对故障元器件进行更换。

- 检验和测试

供货商应建立一套常规的、有文件记载的质量检查制度，以保证所有影响产品的安全性、可靠性、操作性能以及长期运转性能的各种因素都已经过考虑、试验、鉴定和检验。

9.1型式试验

凡遇下列情况之一的装置，应进行型式试验。

  - 正常生产后，结构、材料、工艺有较大改变，可能影响设备性能时；

  - 设备长期停产时，恢复生产时；

  - 出厂试验结果与上次型式试验有较大差异时；

  - 国家质量监督机构提出进行型式试验的要求时；

  - 用户提出特殊要求，经制造商同意时。

型式试验目标是检验某一装置符合有关规定和原始设计。在样机上完全由供货商完成型式试验。供货商应按照规范的规定，提供型式实验的内容以及相应的测试报告。

试验项目包括温升极限、介电性能、短路耐受强度、保护电路有效性、电气间隙和爬电距离、机械操作、 防护等级。

9.2 验收试验

凡属于供货范围的驱动设备，都要由供货商进行验收试验；验收试验应在每套变频驱动装置上进行，与型式试验无关。整体变频设备的验收试验至少应包括：空载试验、绝缘试验、功能试验（不包括需加载的试验、外观检查。

9.3 检查

在制造期间和完成后，全部的设备及材料应接受业主的检查。在变频调速控制柜启运前15天通知业主，以便组织最终的检查。供货商应提交明确的试验复印件和试验相关的其它数据，只有在业主批准试验证明后才能发货。

9.4出厂检验

出厂试验是用以检验器件、材料、工艺上的缺陷和设备是否达到技术标准的规定。逐台变频柜要进行出厂试验。在出厂试验的过程中，若任意一项不合格，均判为该变频柜不合格，出厂试验合格后，应出具出厂试验合格证明。

- 铭牌/标志

每套设备应有铭牌、铭牌的位置应粘贴明显，应标志以下位置：

  - 铭牌为不锈钢材质，字体规范、标识清晰，应固定牢固，安装处应显眼并易于观看，确保现场条件下长期保持清晰可读；

  - 尺寸参见具体产品图纸信息；

  - 铭牌内容应包括名称、型号、额定输出电压V、额定输入电压V、额定输出电流A、额定输出频率范围Hz、产品编号、防护等级、执行标准出厂日期、制造公司名称。

- 涂层、包装、运输、贮存

11.1涂层

  - 遵循RAL-R7喷塑涂层标准,；

  - 柜体表面应做镀锌、喷漆防锈处理，要求外观平整，色泽柔和，手感光滑。设备表面包括螺栓应有防锈涂层保护。

  - 柜体面层颜色为RAL7035，如遇到变频控制柜与在用开关柜并柜时，柜体颜色的选用应与在用的柜体颜色保持一致。

11.2包装

产品的包装防潮，包装箱外壁的文字与标示应耐受风吹日晒，不应因雨水冲刷而模糊不清，其内容应包括：

  - 制造单位名称；

  - 收货单位名称及地址；

  - 产品名称及型号；

  - 毛质量和设备总质量。

  - 包装箱外形尺寸。

11.3运输

产品在运输过程中，不应有剧烈振动、冲击和倾倒放置，供货商按合同规定的成套供货范围及时间将货物安全运到指定地点。

11.4贮存

产品在贮存期间，应放在空气流通，温度在-25℃~55℃之间，相对湿度在5%～95%，无腐蚀性和爆炸气体的仓库内，不应淋雨、暴晒，避免出现凝露和霜冻。如果附带有水冷却设备，应排出试验时残留的冷却水。

- 技术文件提交要求

除非采购方根据需要另有规定，供货商所提供的文件应包括但不限于如下内容，所有提交文件、图纸和计算公式都应采用国际单位制

12.1投标文件

投标时，供货商应向业主提供如下的文件：

- 国家权威机构颁发的相关资质证书

- 业绩表/跟踪报告

- 技术规格书的实质性响应，技术参数特性应答表，与投标产品相关的技术文件、图纸要求；

- 制造、检测时间计划及内容；

- 与设计、制造、测试和检测相关的技术标准规范名称；

- 供货范围及界面、详细的供货清单，包括生产厂商、规格及型号等；

- 技术评分表中所要求的其他证明文件；

- 主要部件厂家名单。

12.2订货后提交文件

订货合同签订后2周内，供货商应向业主提供如下图纸和文件:

- 总体轮廓图，包括辅助设备；

- 最小重量和安全空间；

- 变频器调速控制柜和辅助设备的安装图和数据；

- 变频器调速控制柜和辅助设备的正视图和设备布置图；

- 变频器调速控制柜和辅助设备的设备布置典型剖面图；

- 主设备的单线图和数据；

- 主设备（变频器）二次接线图、端子图、主设备之间的控制联络图（含由变频柜至电机的控制

- 联络图）

- 推荐两年备品清单

12.3供货时提交文件

供货时，供货商应向业主提供如下图纸和文件：

- 装箱单；

- 外形尺寸图；

- 出厂检验报告；

- 产品合格证；

- 用户手册；

- 安装时必需的技术图纸

- 技术服务

13.1技术支持

  - 供货商在投标时应提交现场技术服务计划和周进度时间表，内容包括施工、安装、起机、试运行直至投产和现场验收试验，如果收费还应提出分项报价；

  - 供货商按照商务合同规定的时间和地点要求，派遣技术人员，在现场提供技术服务。如果现场服务需收费，则应在投标时应提出单独报价；

  - 工程设计阶段，供货商宜与设计以召开联络会形式进行设备技术和制造的沟通，以便最终设备符合工程的技术要求。召开设计联络会的次数和地点由业主/设计和供货商根据工程需要协商后确认；

  - 在质保期内，供货商负责对采购方提出的质量异疑做出书面明确答复。确属质量问题时，供货商应及时采取保护措施且负责免费更换。

13.2培训

为使买方人员能熟练掌握，正确使用卖方提供的设备，使之能安全，可靠地运行，供货商必须进行技术培训。提供培训人员所需的技术资料，图纸，工具，手册等，使培训人员在预定时间内掌握设备特性和性能，熟练操作及运行维修。

a) 供货商应派工程师到买方指定地点对运行维护人员进行培训；

b) 供货商应提供培训计划给买方确认；

c) 培训计划应对设备安装、操作、维护等培训内容、培训时间进行说明。

- 验收

14.1工厂验收

交货前14天通知买方，由买方决定是否派工程师到工厂进行预验收。检查产品加工过程中质量记录、产品性能检验报告、联合调试等有关情况。且由买方签字准予发货。

14.2到货验收

产品到货验收按Q/SY1474标准执行。

14.3最终验收

业主在设备安装调测完毕后进行最终验收测试，其验收测试程序将在开始前通告供货商。测试结果由业主、供货商双方签字认可。

- 售后服务

供货商交货后应配合业主办理交检验货程序；提供足够的备品、备件和技术服务；在保修期内，需要维修或更换部件时，供货商应派有经验的工程师到现场进行技术支持；当业主需要供货商提供服务时，供货商应做出答复，需要时派工程师到现场；质保期内出现质量问题，供货商应负责采取措施并免费更换等。

- 担保与保证

供货商应保证所提供的设备在寿命期内不出现设计、材料和制造工艺的缺陷。在质保期内，如果出现任何缺陷或故障，供货商应免费提供更换、维修和装运以及现场劳务服务。质保期应从供货商交货之日起18个月，或者连续运转12个月，以先到时间为准。