潜油电泵专用变压器采购技术要求

1  范围

本要求规定了潜油电泵专用变压器采购的技术要求、质量保证及进厂检验等规定。

本要求适用于潜油电泵专用变压器的采购。

2  规范性引用文件

GB 1094.1-3     《电力变压器》

GB 1094.5       《电力变压器》

GB 6451         《油浸式电力变压器技术参数和要求》

GB/T 16750      《潜油电泵机组》

3  技术要求

3.1  表面光洁完好，无漏油现象。配压力释放阀、油标指示，变压器箱盖上应有供玻璃温度计用的管座。明显位置上应有“高压危险”警示标志，标志要求清楚、永久、易于识别。

3.2  变压器箱体采用波纹式油箱结构，在油箱的下部壁上应装有油样阀门，油箱下部应装有放油阀。

3.3  变压器铁心和较大金属结构零件均应通过油箱可靠接地，箱体外壳有接地点。

3.4 高压端与低压端接线柱分别用大写ABC和小写abc标记清楚，二次绕组电压为多档，使用无载调压开关，档数与每档间隔电压按订货要求（一般为七档，每档间隔电压50V或75V）；铭牌参数要填写清晰完整，尤其是型号、容量、原边电压、副边各档位对应电压、联结组标号等参数。

3.5  二次绕组中星点不接地，附加绕组中性点引出。

3.6  套管接线端子连接处，在环境空气中对空气的温升不大于55K,在油中对油的温升不大于15K。

3.7  变压器应符合电力变压器标准GB/T 1094.1、GB/T 1094.2、GB/T 1094.3、GB/T 1094.5及GB/T 6451的规定。

3.8  变压器性能应符合下表的规定。

变压器技术指标

| 项 目 | 单 位 | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 绕组间、对地绝缘电阻： 高压对中压、低压、地 中压对低压、地 低压对地 | MΩ | >2000 >1000 >500 |
| 直流电阻三相不平衡度 | % | ≤2 |
| 电压变比偏差 额定电流下的实际阻抗电压 | % | ≤±0.5 ≤±10 |
| 外施耐压（3倍额定值） 不击穿 | min | 1 |
| 感应耐压 不击穿 | min | 1 |
| 空载电流 空载损耗 | % kW | <规定值+30 <规定值+15 |
| 负载损耗 | kW | <规定值+15 |
| 温升试验 油顶层温升 绕组平均温升 | K | <55 <65 |
| 变压器油击穿电压 | kV | ≥35 |
| 密封性能 不泄漏 | MPa h | 0.05 24 |
| 注：规定值见GB/T 6451 |  |  |

4  供方需提供

4.1  提供第3.1～3.6条款要求的各项指标的出厂检测报告，包括绝缘电阻、变压比及联结组、绕组电阻、外施耐压、感应耐压、空载损耗及空载电流、阻抗电压及负载损耗、变压器油、密封试验。检测报告中要求填写实测值及规定值。一式两份。

4.2  提供说明书，要求注明使用方法、注意事项（包括必要的电路图），一式两份。

4.3  提供产品合格证。一式两份。

5  入厂检验

5.1  按本要求第3.1～3.4条款检验变压器的外观质量、标识及铭牌，按照第3.8条款仅要求测量各绕组之间及绕组对地绝缘电阻、三相直流电阻，按表中规定值判定是否合格，抽检率100%。

5.2  累积每30台，抽检1台送往水电厂检测，有特殊要求的，全部送水电厂检测并出具报告。

5.3  按本要求第4条款验收各项检测报告、合格证、说明书等资料，应完整清晰、齐全准确，出厂检验人员签字、盖章齐全。

5.4  验收后填写进货检验记录。