ERW工厂精整段操作台更新技术要求

一、操作台技术规格和更新范围

1. 概述

宝鸡专用管公司对部分操作台外观破旧、变形的操作台进行更新，。具体方案如下：

2、操作台柜体

2.1、操作台生产厂家、规格设计原则

乙方外委有资质的操作台壳体生产厂家加工仿威图琴式DQ-2 12xxxx系列操作台， DQ-2 126010（宽600mm） 2台、DQ-2 127010(宽700mm) 1台、DQ-2 121010(1000mm)1台、DQ-2 121210（1200mm）2台台共计6台

操作台加工图纸以下图为准：

2.2.操作台附件配置如下：

2.2.1.安装板一块 （镀锌）；

2.2.2.前后开门，操作面盖板可打开 并配气弹簧，（1000mm及以上宽度柜体选用120N的气弹簧、小于1000mm宽度的柜体选用80N的气弹簧，左右各一只），应选用国内知名品牌产品；

2.2.3. 卡箍滤网FU-8808A；

2.2.4.操作台门锁型号：MS-821，应选用国内知名品牌产品；；

2.2.5.面板锁型号：MS813-5B，应选用国内知名品牌产品；；

2.2.6.门合页规格，乙方根据门与柜体结构自行选定，应选用国内知名品牌产品；。

2.3.操作台按钮布局

设计的操作台尺寸及按钮排列间距方案，绘图需经过甲方认可，操作台按钮元件配线线路依据甲方提供操作台与PLC接线原理图并对操作台现场实际接线进行校验，并绘制符合现场操作台实际接线的接线图作为操作台配线的依据，按钮元器件布局根据甲方提供的操作台面板布局图为准（提供电子版操作台按钮布局图）。

3、改造内容：

3.1.操作台数量、名称及样式：

ERW工厂精整段2P2、2P4、2P5、2P9A、2P10、2P12操作台进行更新

4、操作台元器件厂家、型号规格，数量以接线图为依据。

| 序号 | 名称 | 型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 多圈电位器 | 46HD-10 |
| 2 | 指针表 | 长城 |
| 3 | 智能仪表 | 川仪 XMZ-H4-15-000A或等效国内知名品牌。 |
| 4 | 电压型端子排 | 菲尼克斯端子UK2.5（含端子附件） |
| 5 | 电流型端子排 | 菲尼克斯端子UK10（含端子附件） |
| 6 | 分线端子排 | 菲尼克斯端UVKB4-FS（含端子附件） |
| 7 | 标牌 | 不锈钢厚度0.8mm |
| 8 | 按钮、转关开关 | ABB模块型产品 |
| 9 | 成套日光灯 | 20W |
| 11 | 模块式两眼插座 | 10A |
| 12 | 模块式三眼插座 | 10A |
| 13 | RV电线 | 0.5mm2 |
| 14 | RV电线 | 2.5mm2 |

二、“设备”和”材料”的制造标准及制造、检验要求

1 标准和出厂前检验

1.1 一般事项

1、业主要求乙方在“设备”和“材料”的加工和选用上应按照合同签定时国家、行业及制造厂现行有效的下列标准和规范进行设计、制造及检验。

- GB8923-88涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级；

- 焊接件按照JB/T5000.3《焊接件通用技术条件》执行；

- 加工件按照JB/T5000.5《加工件通用技术条件》执行；

- 装配按照JB/T5000.10《装配通用技术条件》执行；

- 涂装按照JB/T5000.12《涂装通用技术条件》执行；

(6)GB4208-93        《外壳防护等级的分类》

(7)GB3047.1-89        《面板、架和柜的基本尺寸系列》

(8)GB/T 5226.1-1996/IEC 60204-1:1992《工业机械电气设备 第1部分：通用技术条件》

(9)GB/T 26487-2011   《壳体钣金成型设备　通用技术条件》

(10)GB/T 6807-2001      《钢铁工件涂漆前磷化处理技术条件》

(11)JB/T 6753.1-1993      《电工设备的设备构件公差钣金件和结构一般公差及其选用规则》

(12)IEC439-1            《低压成套开关设备和控制设备》

(13)GB2681-81           《电工成套装置之中的导线颜色》

(14)GB2682-81           《电工成套装置之中的指示灯和按钮的颜色》

(15)GB3797-89           《电控设备第二部分装有电子器件的电控设备》

(16)GB/T 16935.1-1997/IEC 60664-1:1992	低压系统内设备的绝缘配合 第1部分：原理，要求和试验》

(17)高低压二次配线工艺守则；

2、外观质量检查

- 油漆颜色7032。

- 焊缝外观质量（目测检查按GB6417技术要求，焊缝表面不得有可见的明显缺陷）

- 高强度螺栓或精制螺栓连接的螺栓孔和拼接接合面加工质量（目视检查是否有变形或异常）

- 操作台布局、视野是否合理和使用方便（目视检查）。

- 各种电气设备外形尺寸、颜色、材料、保护结构检查。各电器元件和电器柜的安装是否符合要求，布线整齐。

- 各种电气设备是否有锈蚀，连接部分是否牢固可靠，铭牌注意事项、端子、接线盒、电线、电缆排列布置是否合理，各端子是否清楚、正确（目测）。

2.操作台板材

操作台柜体、门板用2.0mm厚冷轧板制作，安装底板需用2.5mm厚冷轧板，材质为Q235冷轧钢板，乙方需提供冷轧钢板的购买单据及板材成分检测报告，板材需为新购板材，板材表面应清洁完好，不得有裂纹结疤及其他影响板材质量的缺陷，板材涂装前锈蚀等级应不低于GB8923-88《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》中的B级：已发生锈蚀，并且部分氧化皮已经剥落的钢材表面，钢材表面有少量浮绣。

3、元件部分：

3.1.其它元件、附件及材料均需选用符合国家或行业现行技术标准。

3.2.提供所有元件、导线的合格证及中文说明书；

3.3.操作台内指示灯、按钮、旋转开头等操作及控制和指示元器件下方必须有固定牢固的标签框和机打标签；

4、组装配线

4.1.配电箱，柜上的电器，仪表应符合电器、仪表排列间距要求；

4.2.全部紧固件均采用镀锌件；

4.3.二次配线根据甲方规定的颜色配线、线径与原配线线径一致，加套管编序；

3.4.开关接线端子应与导线截面匹配；

4.5.操作台装有计量仪表及元件的导线，须采用UT或OT预绝缘端头压接；

3.6.操作台所装的各种开关，当处于断开状态时，可动部分不宜带电；垂直安装时上端接电源，下端接负荷，水平安装时，左端接电源，右端接负荷（指面对配电装置）；

4.7.操作台内的配线须按设计要求分色。操作台内的三相电源母线，应有颜色分相标志。

相序  标色  L1 黄     L2绿     L3 红     N 淡兰    PE 黄/绿操作台配置的控制元件的接线根据功能不同颜色配线，以方便区分：

交流220V电源线选用2.5mm2黑色RV软电线，按钮接点输入端正电源线(+24V)用棕色软线，线径与原操作台线径一致，灯线（包含信号灯与带灯按钮灯组件）的接线输入端为PLC输出线用红色软线，线径与原操作台线径一致，计算机输入即按钮接点出线用灰色软线，41TE（指示灯负线）用蓝色软线，线径与原操作台线径一致，电线根数要求为0.5mm2RV软线导线根数为28根, 2.5mm2RV软线导线根数为64根.

5、根据现场具体情况先对ERW部分操作台进行改造并对改造做以下要求：

5.1.改造后的操作元件（按钮、转换开关、紧急停车按钮、指示灯）信号要与原操作元件的信号正确对应，新显示仪表与原显示仪表的功能、量程一致；

5.2.操作台上的操作元器件在没有变化的情况下，保持原布局不变，若有增减可适当调整元器件的布局，制作汉文不锈钢标牌进行注释，对控制线路按照国家标准进行合理排布及连接，同时根据现有操作台的外部原有临时电源箱的布局，预留安装孔以便新操作台安装后对原有临时电源箱恢复安装；

5.3．操作台原件布局根据功能尽量保持原始操作习惯不变以便于工人熟悉操作，若操作台元件布局发生变化需经过甲方设备部、ERW工厂、乙方三方认定后形成图纸并三方签字，作为依据；

5.5.操作台显示仪表中数显仪表选用重庆川仪或相同质量国内知名品牌产品，所有仪表开孔尺寸由施工方确定，指针式仪表选用国内江苏长城仪表厂产品替代，操作台控制元件（按钮、转换开关等）选用孔径为22.5mm的ABB模块型产品,电压接线端子排采用菲尼克斯UK2.5B、电流端子排采用菲尼克斯UK10N、分线端子排采用菲尼克斯端子UVKB4-FS；

5.6.柜体平整要求每米的凸凹不大于3mm，柜门对角线尺寸误差不得超过3mm、门缝误差不得超过2mm，经过酸洗除油、除锈、磷化、钝化处理后，磷化层应符合涂漆前打底用磷化的质量指标及检测方法，应参照国家标准GB 6807-86《钢铁工件涂漆前磷化处理技术条件》:

1、磷化膜外观应为结晶致密、连续均匀的浅灰到深灰色膜。允许出现下述缺陷；轻微的水迹，铬酸盐痕迹、轻微挂灰现象，由于热处理焊接及加工等表面状态不同造成的磷化膜缺陷。对于下述则是不允许出现的缺陷：磷化膜出现泛黄生锈、磷化膜疏松、磷化露底局部无膜，严重挂灰；2、涂漆用磷化膜重应低于7.5克/m2，喷塑使用标准的三层喷涂工艺；3、（磷化膜的耐蚀性采用盐水浸泡法，磷化工件在3%NaCl水溶液中，在15～25℃温度下，浸泡1h不应出现锈蚀。磷化与漆膜配合后的耐蚀性检测是将磷化工件涂覆25～35μm的A04-9白氨基漆，划痕后进行盐雾试验（按GB 1771-79）经24h盐雾试验（铁系磷化是8h盐雾试验）漆膜应无起泡、生锈、脱落现象。涂料为阿克苏诺贝尔粉末防油耐冲击涂料（乙方订购），涂层为亚光工艺，喷塑厚度80µm，颜色乙方提供色卡由甲方选定；

5.7.原部分操作台内配有数据管理终端机在本次改造的操作台内将不再配置，相应元器件应不再配置，予以拆除不用。

5.8.操作台内部端子的布局及安装位置无特殊原因保持不变以便与原电缆连接；

5.9.原操作台侧面安装有电源箱，新操作台在柜内加装的UK10N电流型端子使电源线上端子后接入电源箱，操作台侧面预留电缆穿过孔，现场施工时将原电源箱安装于新操作台侧面，并于新增端子处接入电源；

5.10.新操作台内线槽采用阻燃线槽，装线容量选用不得小于原操作台线槽装线容量；

5.11.在DQ-2操作台柜体后部安装背板上方安装20W日光灯，在柜门上加装灯开关满足照明要求；

5.12.操作台按钮标示牌用不锈钢材料，厚度0.8mm,采用激光刻印标示字符，标牌要求用公称外径2.4mm半圆头铆钉铆在操作台面板上；

5.13.操作台安装底座用8号国标槽钢制作，安装固定时考虑操作台控制电缆管线出口位置与操作台进线端子位置避免错位造成电缆长度不够的问题，操作台固定后需可靠接地；

6.操作台配线工艺要求

6.1.适用范围

本工艺守则适用于本次ERW操作台更新的配线加工过程。

6.2.材料

6.2.1.导线、缠绕管，各种规格线槽、打印线号、烫印色带。

6.2.2.松香焊锡丝，OT、UT、IT预绝缘端头。

5.2.3.操作台面板元器件0.8mm不锈钢标牌（外标牌）、PVC标牌（内标牌）、标牌用铆钉。

6.3.工具

6.3.1.烫号机、手动挤压钳、液压钳。

6.4.工艺准备

6.4.1.按图样要求检查将配线的电器元件是否合格完好，是否为6个月内新出厂元件，如发现元件在安装时出厂期限超过6个月及表面有碎裂、接点组接触不良、灯组件发光异常等质量问题的应及时处理或更换合格元件。

6.4.2.按图样列出标号头明细表。多回路接线时，相同回路则在元件编号前加回路编号。

6.4.3.检查各种标牌、标签框的规格是否与设计要求相符。

6.4.4.安排好配线场地，包括配线位置。

6.4.5.所有电器元件均用PVC标牌按照布置圈标上清晰正确的零件代号或编号，一般可直接牢固地粘贴在屏后靠近该元件安装位置上方或周围其它较明显的地方，标牌粘贴应整齐一致。

6.4.6.按线路途径量线，正确下料，每个导线应预留合理的余量，按配线途径进行配接，行线做到“平”、“齐”、“牢”的要求，必须要有统一接线方向，以求线路整齐美观和式样一致。。

6.5.工艺过程及要求

6.5.1.线路敷设布置时，总体线束与分支线束应保持横平、竖直、牢固、清晰美观，且应考虑到施工和维修方便。

6.5.2.每根导线配线顺序从上到下，从里往外，导线两头必须剥去绝缘层，不得损伤导线，剥去长度应以接点联接后不超过垫圈1毫米为准。也不许将绝缘层接入接点。

6.5.3.RV软线，剥去绝缘层后，线不许有断丝，羊眼圈方向、尺寸及标记套的方向，应将接端子排的端头套上适用IT型预绝缘端头，接元件的端头套上适用UT型或OT型预绝缘端头用压接钳压紧，然后接于端头。

6.5.4.所有仪表、断电器、电器零件、端子排及连接的导线，均应有完善、清楚、牢固正确的打印线号。

6.5.5.导线端头剥削绝缘层，均应使用剥线钳，钳口与线径要配合得当，如导线截面较大时可用电工刀（或剪刀）剥，但不得损伤导线，当芯线上附有粘着物或氧化层时应用电工刀除尽。

6.5.6.导线与电器元件接点连接时，一个接点最多不超过二根导线，当个别情况需要二根以上导线，应用垫圈分层和配置弹簧垫圈压紧或多根导线并连后与合适的冷压端头压紧后再与元件接点连接。

6.5.7.平面排或圆形排的导线采用尼龙扎丝或尼龙扎带捆扎牢固，每节相距30-50毫米，在线束始末端弯曲及分线前后均必须扎牢，并在适当位置用吸盘固定，一般情况下，两固定点之间的距离横向（水平方向）不超过300毫米，纵向（垂直方向）不超过400毫米，线束不得晃动，应与骨架垂直或平等，层次分明，整齐美观。

6.5.8.行线时，可按具体情况做到平面排或扎成圆形排，上、下、左、右笔直的线路放在前面,（以屏前为准）有曲折的放在后面，然后再分路。

6.5.9.分路部分导线束的弯头处，应弯成圆角，每根导线到各种电

器元件接线端均应略带圆势裕度连接，同一屏（柜）内圆势应力求一致。

6.5.10.导线行线时，尽量减少弯曲和交叉，交叉时则应从短到长，从横到竖将一个方向行线完后再进行另一个方向。

6.5.11.配线时，所有导线与金属板应保持6毫米以上的间隙，如遇有障碍处则应弯曲越过脱空5-10毫米，导线的弯曲内径不小于3倍线径，线束或导线弯曲，不得使用尖口钳，只允许用手指或弯线钳进行，以保证导线的绝缘不受损坏。

6.5.12.当线束穿过金属件时，金属件上一般要嵌放橡皮圈或齿形保护带，当嵌放橡皮圈有困难时，应在穿越部分套上大小适宜和长度适宜的塑料套。

6.5.13.线束过活门，应将线束一端固定在柜、箱的支架上，另一端固定在活门的支架上，这一段线束长度应在活门开启到最大限度时，两支架间距离的1.2-1.4倍，外面套上缠绕管，以保证活门在开启过程中不损伤导线。

6.5.14.过活门处若导线数目较多时，为保证活门开闭顺利及避免损伤导线，可分两处或两处以上过门。

6.5.15.导线中途不允许有焊接或铰接接头，但允许在设备接点或端子上分接或连接。

6.5.16.当二次元件本身只有引出线时，应通过接线端子过渡后才能与盘内二次线连接，接线端子应就近固定。若引出线过短时，应采用锡焊的方法与二次导线联接，外面再套上塑料管。

6.5.17.塑料行线槽的配置

6.5.18.1.总体线束与分支线束全部配置塑料行线槽。

6.5.18.2.行线槽安装必须横平、竖直，螺栓固定点间距不大于400mm，如过大时，柜体设计应考虑加固定支撑。

6.5.19.端子排

6.5.19.1.端子排的始末必须装以挡板，同一端子排不同安装单位之间也要装以挡板，以示隔开。

6.5.19.2.每一安装单位的端子排都要有打印标号。

6.5.19.3.端子排需有打印序号，以便查对。

6.5.19.4.每只端子上接线螺钉不允许超过两根导线。

6.5.20.导线的压制

按导线截面及端子类型选择好合适的铜端头，按端头长度剥去导线待压线皮，然后将导线插入接头，用手压钳压紧。

6.5.21.标记、标牌.

6.5.21.1面板元件标牌、电器元件的符号牌、题名框、接地符号牌，其要求完整、整齐、清楚，不能有松动脱落现象。

6.5.21.2.操作台内部所有电器元件名称及母线、序号标记、用PVC标牌，按照行线图标上清晰正确的元件代号和编号，一般可直接牢固地贴在屏后靠近该元件安装上方或周围其它较明显的地方。不可直接贴在元件上，标签粘贴应力求整齐一致，位置要易于观察，不得被线束盖住或档住。

6.5.21.2.各种标记字体应清晰端正，不得涂改。

6.6.安全及注意事项

6.6.1.使用电烙铁要注意安全用电。

6.6.2.使用剪刀、电工刀应注意安全。

6.6.3.使用手枪钻应注意用电安全及正确使用方法。

6.6.4.使用液压钳应检查钳工有无损伤，自动泄漏功能是否正常。

6.6.5.合理选用压模，以保证压接质量。

6.6.6.施工完毕后要清理屏柜和工作场地。

三、现场施工

要求乙方到甲方现场拆除原老旧操作台，将新操作台安装到原操作台位置，操作台底部需安装底座。

四、双方设计分工及资料提供

1. 设计分工及设计审查

1.1 总体要求

1.1.1设计分工及设计审查

1.1.2乙方提供给甲方的技术资料及交付进度

1.1.3甲方提供给乙方的技术资料及交付进度

1.2 设计分工及设计审查

1.2.1本次“ERW工厂操作台更新”项目将由乙方和甲方根据设计分工共同完成。设计过程将分为两个阶段：

（1）操作台线路校核、绘制原理图，接线图阶段；

（2）操作台元件布局校核、绘制布局图阶段；

乙方将根据“乙方提供给甲方的技术资料及交付进度”的要求提供设计文件、图纸及资料。

1.2.2设计承担的责任

根据的设计分工表，乙方对设计的完整性承担各自的责任。

（1）乙方承担的设计责任

乙方对提交的技术文件中所描述的技术性能负责。

乙方将对提交给甲方图纸中的所有技术参数和设备构造负责。

乙方对提交给甲方的所有技术资料的完整性、整体性和正确性负责，包括在设计过程中提交的中间资料。

乙方将对需提供给甲方的设计资料和技术资料的提交时间负责。

甲方对提供给乙方的技术资料的提交时间负责。

甲方对乙方提供的技术资料、图纸正确性的审核负责任。

1.3设计定义

1.3.1.乙方依据甲方提供的原有操作台接线原理图在ERW工厂停产期间对操作台线路校核、绘制出与现操作台实际接线相符的原理图、接线图。

1.3.2.乙方根据甲方提供的操作台按钮布局图在ERW工厂停产期间对操作台按钮布局校核并与甲方人员共同确定最终的按钮布局并绘制图纸，作为操作台的加工依据。

1.4. 设计分工原则

本工程由乙方完成操作台壳体加工图纸的设计，操作台接线原理图、接线图的设计，由甲乙双方共同联合完成操作台按钮布局图的设计。

1.5.设计和审查

1.5.1总体描述

在操作台接线原理图、接线图的设计完成后，乙方按照派遣有关人员到甲方处进行操作台接线原理图、接线图的设计审查，在甲方与乙方间可签署纪要，该纪要做为操作台加工的依据。

乙方派技术人员到甲方参加操作台按钮布局图的设计审查，在操作台按钮布局图的设计及审查完成后，在甲方与乙方间可签署纪要，该纪要做为操作台加工的依据。

2.2 甲乙双方资料 及交付清单

2.2.1 甲方资料及交付清单

| 序号 | 技术资料内容 | 进度（自合同生效之日起） | 数量（份） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原有操作台原理图 | 5个工作日 | 1 |  |
| 2 | 操作台按钮布局图 | 在联合设计中提供 | 1 |  |

2.2．2乙方提供给甲方的技术资料及交付进度

| 序号 | 资料名称 | 时间 | 份数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 操作台接线原理图、接线图 | 18个工作日内 | 2份 |
| 2 | 操作台开孔布局图 | 甲方确认后3个工作日内 | 2份及电子版本1份 |
| 3 | 电器原理图、电器接线图、元件布局图 | 设备发货后 | 2份及电子版1份 |
| 4 | 设备制造详细进度表 | 操作台开孔布局图设计完成后3个工作日 | 2份 |
| 5 | 出厂合格证 | 完成后7-10天 | 2份 |
| 6 | 备品及易损件清单、图纸 | 随设备 | 2份 |
| 7 | 外购件清单、型号及厂家 | 随设备 | 2份 |

五、考核及验收依据

1.为保证考核及验收的公正、合理，明确双方的责任，维护双方的利益，为此项工作能在相应的标准下进行。考核及验收的主要依据如下：

双方签订的合同；

双方签订的技术附件；

设备制造过程中使用的主要图纸、开箱报告等；

双方认可的其它依据；

2.考核及验收内容

在设备的考核及验收过程中应对以下内容进行确认和鉴定：

设备是否完整；

零部件是否符合图纸中的制造及装配要求；

设备中的配件是否符合技术要求；

设备运行是否正常；

设备运行稳定性。

3.考核及验收所具备的前提条件

设备的考核及验收条件应在满足其相应的前提条件下进行，否则视为无效。其前提是在被考验及验收方履行合同及相关技术附件中规定的责任和义务的重要阶段，或已经完成合同及相关附件中规定的责任或义务。

4.考核及验收小组职责及其人员组成

在符合考核及验收前提条件下，由甲方负责，成立考核及验收小组。

考核及验收小组职责如下：

拟定考核及验收大纲；

根据考核及验收依据，按照规定步骤和程序实行设备验收；

在考核及验收过程中如实记录设备运行情况；

小组双方负责人及时向上级汇报设备考核及验收情况；

共同形成考核及验收报告；

在设备运行情况未达标考核及验收依据中指定的相关指标时有权向责任方提出整改意见；

对考核及验收报告共同负责。

考核及验收小组由甲乙双方共同派人员参加，在必要时可邀请第三方。

5. 考核及验收方案：

5.1.操作台制作完成后甲方依据技术要求在厂家对成品进行目视验收，不符合技术要求的，施工方需在三个工作日内完成整改，完成整改后方可交付甲方等待安装；

5.2.操作台安装完成后，对操作台安装及接线进行初步验收，初步验收由甲方设备工程师以操作台设备安装标准规范内容对施工质量进行验收，之后对操作台工作状态进行验收，要求操作台各元件发出指令正确、可靠、仪表显示内容清晰、正确，若不符合验收要求，乙方可在当日对整改内容及时处理，以确保工厂的生产不受影响；

5.3.在操作台投入运行一个月后对操作台进行最终验收，此时甲方组织考核验收小组对操作台依据考核及验收大纲对操作台整体技术指标进行考核验收。

六、质保条款

1、乙方所改造的设备自投产之日起，质保期为一年，若出现质量问题，乙方接报修电话后24小时内拿出解决方案。在质保期（人为损坏除外）内免费更换维修配件、免人工费、免差旅费。质保期外提供维修服务，收取成本费及部分人工费。

| 审核、批准 | 部门主管领导 | 公司分管领导 |
| --- | --- | --- |
|  | 年 月 日 | 年 月 日 |