UPS设备采购说明

资格要求

投标人资格要求：

- 在中华人民共和国境内注册，且具有法人资格的经济实体，营业执照经营范围满足类似招标标的物；

- 投标方未处于因违约等被中国石油天然气集团公司、中国石油天然气股份有限公司或中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司取消（或/暂停）交易资格（取消相应市场准入、列入黑名单等）的状态。

技术规格及要求

供货清单：（以下★为必须满足项）

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★UPS主机功率模块柜 | 250KW/500KW | 面 | 2 | ★输出功率可以达到300KW，最大可扩到500KW |
| 2 | ★UPS系统输入/静态旁路柜 | 500KW | 面 | 1 | 1）★系统静态旁路(容量:500KW) 2）★主输入开关容量：3P，不小于630A（Schneider,ABB等国际知名品牌） 3★系统监控信息接口（SNMP及BMS接口） 4）★系统控制模块（两个，互为冗余），支持热插拔功能 5）10英寸触摸式状态控制显示器 |
| 3 | ★UPS智能输出配电柜及手动维护旁路 | 500KW | 面 | 1 | 1）★实现对各输出开关的电流监控，并支持热插拔功能， 2）在系统显示面板上能显示输入/输出交流电多种参数， 3）★可管理的输出: 提供对输出的每个支路进行管理，这就使客户能够得到有关输入机柜电流量的信息。 4）★柜配置门禁传感器，帮助管理员及时连接人员对配电柜的操作状况。 |
| 4 | ★UPS电池保护开关柜 | 1000A | 面 | 1 | 1) ★ 框架式直流开关（1000A） 2)★包括500A快速熔断丝（数量：2，分别安装在正负电池组回路中）以对电池组实现快速的短路保护 3)★包括两个电池温度传感器对电池组的温度监控实现电池浮充温度控制 4)★包括直流开关保护线圈及触点，与UPS系统控制板连接实现对电池组的分断保护。 5)★在电池回路中接入反相二极管以避免人为错误接错电池组极性造成的设备损坏 |
| 5 | ★功率模块 | 25KW | 个 | 12 |  |
| 6 | ★静态开关模块 | 500KW | 个 | 1 |  |
| 7 | ★蓄电池 | 12V-160AH | 只 | 192 | ★与UPS主机同一品牌 |
| 8 | 电池架 | 定制 | 个 | 4 |  |
| 9 | ★电池组汇流柜 | 定制 | 套 | 1 |  |
| 10 | 安装辅材 |  | 批 | 1 | 电池连线、电缆等 |
| 11 | ★配单转接柜/高压开关柜拆除 |  | 批 | 1 |  |
| 12 | ★配电柜改造 |  | 批 | 1 | 挖线缆沟，铺设线缆、沟槽处理、线缆等，含所有辅材 |
| 13 | ★原厂培训 | 疆外培训1周 | 人 | 1 |  |
| 14 | ★动环监控平台接入 |  | 个 | 1 | ★负责所有相关设备与原有动环系统的接入工作 |
| 15 | ★线缆 |  | 批 |  |  |
| 16 | ★UPS、电池安装 |  | 批 | 1 |  |
| 17 | ★UPS 软件调试设备 | THANKPAD X1 Carbon | 台 | 2 |  |
| 18 | ★嵌入式直流电源 |  | 台 | 1 | 模块30A，监控单元SMU01A |
| 19 | ★直流电源软件调试设备 | THANKPAD X1 Carbon | 台 | 2 |  |
| 20 | ★UPS/配电系统与原有监控系统联调 |  | 套 | 1 | ★负责UPS/配电系统等与原有监控系统软件调试，包含在现场软件开发等所有相关事宜，直至设备调试完成，确保所有设备正常工作，用户确认后，才可结束此联调工作。 |

备注：.★质量标准按照：技术规格要求

一、UPS供配电系统需求:

注：带“★”号的为关键技术指标，不允许负偏离，投标方应完整列出所投产品的技术参数及性能指标。不带“★”号的不是否决投标项

| 项 目 | 技术要求（投标产品） |  |
| --- | --- | --- |
| 基本要求 | ★所提供设备应为一套完整的UPS供配电系统,包括：UPS输入/输出配电柜/UPS功率柜/直流开关柜/UPS监控系统 |  |
|  | ★UPS系统为冗余(N+X)机构,以保证系统不会由于单点故障造成供电系统宕机 |  |
|  | ★UPS系统可以实现平滑扩容, 最大可以扩容到500KW. |  |
|  | ★强调系统的快速恢复功能, 在发生故障时,提供提供快速修复手段(例如: 在线热插拔等功能)能够迅速实现系统的恢复 |  |
|  | ★配套调试设备：THANKPAD X1 Carbon |  |
| 部件组成 | UPS功率柜 | ★单机柜最大功率输出≥250kW，单系统能达到的最大输出功率≥500kW，具有系统级并联功能，最大输出可以达到2000KW。UPS系统初始配置功率300 KW |
|  |  | ★要求柜体内部输入/输出，交流/直流功率母线均采用铜排母线方式，且柜内各功率模块与输入/输出，交流/直流功率母线间的连接同样采用铜排连接方式（包括功率模块之间，输入输出断路器与功率模块之间，直流开关与功率模块直流母线之间），不允许采用线缆连接方式，以便实现各功率模块间的均衡输出，减少并机环流。要求提供产品图片展示相关功率模块连接方式 |
|  |  | ★每个功率模块额定容量为25KW；允许对各功率模块在线热更换。通过采用（N+X）的配置方式，实现冗余功能，保证系统在单个模块出现故障时，仍能够正常工作，正常情况下所有模块均分负载，任一模块的故障均不会造成系统运行的中断 |
|  |  | ★功率柜外形与服务器机柜一致 |
|  | UPS系统输入/静态旁路柜 | ★ 系统集中静态旁路单元(容量:≥ 500KW)：UPS供电系统采用独立的公用静态旁路模块，静态旁路模块应能实现在线热插拔功能，能够满足在线更换并不影响UPS的正常运行。不采用在每个功率模块内部设计小容量静态旁路的结构，以避免转旁路时多个旁路不均流而造成的过载损坏。在投标文件中要求提供产品图片展示相关部件并提供电源系统拓扑图 |
|  |  | ★系统主输入开关单元：满足至少500KW的UPS输入需求（Schneider,ABB等国际知名品牌框架式开关） |
|  | UPS输出/维护旁路柜 | ★UPS手动维护旁路：为保障UPS电源的高可靠性，必须为UPS电源配置维护旁路系统，且可以通过数字监控模块上传信息，监控信息内容主要包括维护旁路的工作状态等，以保证维护旁路与静态旁路/主回路互切的安全。开关容量按照500KW配置 |
|  |  | ★UPS输出配电： 1.输出回路：根据具体图纸确定。 2.可以通过数字监控模块上传信息，监控信息内容包括：每个输出断路器的闭合/断开状态及电流/电压参数等。 3.柜体与UPS主机柜保持一致，并且由于该柜的重要性，必须为配电柜门配置一个门禁，以便管理员实时了解是否有人未经授权打开配电柜门 |
|  | UPS直流开关柜 | ★直流开关：投标人根据所投标产品特点为UPS电源配置直流开关，直流开关容量必须满足至少500KVA/KW额定输出的需求，直流开关品牌为Schneider,ABB等国际知名品牌，且必须有DC标志的专用直流开关，不允许采用交直流混用开关，也不允许采用多个小容量直流开关并联使用；直流开关必须具备脱扣功能，与UPS系统控制板连接实现对电池组的分断保护。投标人必须在投标文件中明确标识直流开关的型号/生产厂家/容量等技术规格 |
|  |  | ★直流系统监控：可以通过数字监控模块上传信息，监控信息内容包括：直流开关状态及电流等；电池组的环境温度 |
|  | UPS系统监控（包括一套完整的控制与监视系统） | ★控制系统：UPS供电系统的控制采用集中控制模式，系统采用先进的工业CAN BUS总线控制结构，由两块冗余的、可热插拔的控制模块来完成对系统的集中控制管理。两块控制模块无主从之分（不得采用任何形式的主从并机控制模式以及多级分散式控制技术），一个控制模块故障不会影响到系统的正常工作，形成1+1冗余控制；且在拔出任一个控制模块维护时不减少UPS的额定输出功率；在投标文件中必须提供控制模块图片展示相关部件并提供控制系统拓扑图 |
|  |  | ★系统监视： 1. 系统应提供至少10英寸彩色触摸显示屏，显示以下信息： 能显示输入/输出交流电多种参数，例如电压、电流、功率（有功/无功）、功率因数等；能够以图形化的界面显示整个供电路径/工作模式/输入/输出/旁路开关状态。支持对输出支路开关的管理：包括显示电流，电压，开关状态等参数。 2. 系统监控信息接口：提供SNMP/RJ45及BMS/RJ485接口，以便将系统信息上传。 |

二、主要技术规格要求

注：带“★”号的为关键技术指标，不允许负偏离，投标方应完整列出所投产品的技术参数及性能指标。不带“★”号的不是否决投标项

| 项目 | 技术要求（投标产品） |  |
| --- | --- | --- |
| UPS基本要求 | ★原有UPS型号Symmetra PX500（SY300K500DL/DR-PDNB)，原UPS与此次投标UPS并机使用，投标UPS系统采用模块化N+1方式，300KVA/300KW与原UPS系统冗余使用要求一致，UPS设备安装基座尺寸与原有UPS底座尺寸一致（原基座尺寸长2.8米*宽1.07米），UPS品牌型号一致 |  |
|  | ★UPS系统采用模块化N+1 UPS系统, 满足300KVA/300KW ，满足300KVA/300KW冗余使用要求。本期配置300KVA/300KW 1套，后期可扩容到500KVA。且和原有UPS配置型号完全一致，原有UPS型号：SY300K500DL/DR-PDNB |  |
|  | ★每个功率模块容量25KVA/25KW。此次UPS配置12个25KVA/25KW功率模块，共计300KVA/300KW |  |
|  | ★投标产品在市场上应是成熟可靠的产品；本次招标不接受最近五年的新试制或新改进产品，投标机型需在中国市场运行时间7年以上（投标时需提供首次泰尔产品检查报告） |  |
|  | 具有容量冗余和功率模块备份，保证系统的高可靠性并具有在线维修能力，减少系统的故障点，使系统的可用性大于99.999%。功率因数为1 |  |
|  | UPS系统的负荷主要包括: 服务器、小型机、刀片、网络设备等 |  |
|  | UPS应采用双变换纯在线式技术，具有稳压、稳频等功能 |  |
|  | ★UPS功率模块内不含有内置静态旁路，整个系统共用一套静态旁路，并在输出配电柜内标配有手动维护旁路。当功率模块出现故障时直接退出系统，不会影响到整个系统的运行 |  |
|  | ★UPS主机柜的智能控制模块必须是冗余的，至少含有2套，并且不能含在功率模块内，保证系统控制不会出现单点故障 |  |
|  | ★所有的功率模块、静态旁路模块、智能控制模块、电源模块等均为热插拔设计，可在UPS系统逆变器运行状态下做热插拔维护和更换，不允许转旁路更换维修 |  |
|  | ★UPS整体物理结构采用接插件+背板母排模式，提高功率模块插拔时的机械应力，保证安全可靠性。（投标人应提供设备彩页样本、图片等证明资料） |  |
|  | ★功率模块为冗余的CANBUS总线设计，每个功率模块无需设定ID地址，即可随机更换功率模块的位置 |  |
|  | ★UPS系统标配维护旁路柜，内含主输入、旁路输入、输出和手动维护旁路开关，同时可配置多路输出支路开关，并能做支路监控 |  |
|  | ★UPS配置直流开关柜，内含专用直流开关，直流开关与UPS主机采用母排连接，并且要求柜体与UPS主机相同。（投标人应提供设备彩页样本、图片等证明资料） |  |
|  | ★UPS必须配置网络监控卡（同时可实现RS485和SNMP协议使用），实现访问和管理UPS的功能 |  |
|  | UPS必须配置串口（RS232接口），并免费提供通讯协议 |  |
|  | ★UPS具有彩色触摸大尺寸中文不小于10寸LCD显示屏，本地化中英显示系统的运行状况。并可利用USB端口直接升级和保存故障数据 |  |
|  | ★UPS具备用以下保护功能：过压保护、低压保护、温度监控、过载、电池低压、断电、故障状态的波形图，等均由微处理器监控，并自动进行处理 |  |
|  | UPS 为标准机柜外观，黑色网孔门设计，能与服务器/网络机柜并排安装 |  |
|  | UPS系统必须符合主机房的整体走线方式 |  |
| 电气特性 | UPS 输入特性 | 输入制式: 3P+N+G |
|  |  | 输入电压范围: 满载 340 - 460V，半载 200- 460V |
|  |  | 输入功率因数: 半载: >0.99，25%负载: >0.97 |
|  |  | 输入电流谐波: <5% |
|  |  | 具备软启动功能：1-60秒软启动时间可以调整以实现与发电机的匹配 |
|  | UPS 输出特性 | 输出制式: 3P+N+G |
|  |  | 输出电压谐波: <2%, 100%线性负载，<6%, 100%非线性负载 |
|  |  | 输出电压精度: ±1% |
|  |  | 过载能力：150%过载, 可以支持60秒，125%过载, 可以支持10分钟 |
|  |  | 系统效率: >96% 40%-100% 负载 |
| 远程UPS监视 | 能够通过网络浏览器,实现对系统各部件的集成监控 | ★UPS及其前后端（输入输出开关，维护旁路开关，输出支路开关）的电气参数（例如电压、电流、功率（有功/无功）、功率因数等） |
|  |  | ★功率模块工作状态，冗余级别 |
|  |  | ★维护旁路操作记录，故障日志等，配电柜门得开启记录 |
|  |  | ★输出支路电流电压及可以设置阀值，在超过此阀值时通知管理员采取必要的措施 |
|  |  | ★监控方式：支持TCP/IP通信协议及WEB浏览方式 |
| 环境 | 存储温度: -15度〜40度 |  |
|  | 存储湿度: 0 〜95% |  |
|  | 运行环境: 0度〜40度 |  |
|  | 噪音: <55 dBA 100%负载 |  |

三、电池技术要求：

注：带“★”号的为关键技术指标，不允许负偏离，投标方应完整列出所投产品的技术参数及性能指标。不带“★”号的不是否决投标项

蓄电池技术参数

| 项 目 | 技术要求（投标产品） |
| --- | --- |
| 电 池 | ★电池与UPS同一品牌 |
|  | ★原有电池型号/组数/容量/数量（Batt12160MGE/4组/每组48节/共计192节。且电池配置组数、容量、数量与原有电池组数、容量、数量一致，电池型号与原有电池品牌型号一致 |
|  | ★电池的设计寿命不小于10年，由厂家提供3年保修服务 |
|  | ★蓄电池为阀控式免维护铅酸蓄电池，容量12V/160Ah ，额定电压12V，单体重量：≥50Kg ，使用寿命≥10年 |
|  | ★内阻值≤3.3mΩ，同组蓄电池内阻偏差应不超过10%。 |
|  | ★蓄电池运行方式为浮充电。充电电流小于等于0.1C10 , 电池初始充电电流应限制在0.3C10，最大充电电流（恒流）小于等于0.3C10。充电电压在25℃下，浮充2.27～2.30V/单体循环使用2.35V/单体，最大不超过2.40V ，电解液不分层，无需均充。 |
|  | ★各单体电池开路电压最高与最低差值应不大于100mV |
|  | ★外观：蓄电池应有正负极、商标、型号、规格、制造厂名、编号、出厂日期等标志，且标志应清晰、牢固、不易脱落；电池外观整洁 |
|  | ★蓄电池在环境温度-5℃～+40℃条件下能正常使用，要求在使用过程中性能稳定，可靠性高，在保证使用寿命期间不得渗漏电解液 |
|  | ★蓄电池、盖、安全阀、极柱封口剂等为阻燃材料，其阻燃标准应符合ABS要求 |
|  | ★蓄电池的极性应与极性标志一致，正、负极端子应便于用螺栓连接 |
|  | ★蓄电池终端接头为镶嵌式端子，应选择导电性能优良的材料，并具有防腐蚀措施，蓄电池极柱端子设计应方便运行维护过程中的蓄电池电压、内阻测量以及蓄电池间连接条紧固，并应具有防止在运行过程发生因误碰等原因造成的蓄电池极柱间短路的措施 |
|  | ★过充电寿命：蓄电池按YD/T 799-2010《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》要求试验后，其外观应无明显变形及渗液 |
|  | ★蓄电池应具有优良的防酸及排气性能，当压力超过正常值时应可靠排气，压力恢复正常值时应可靠密封，无论在任何情况下应确保排出的气体不含酸雾 |
|  | ★防爆性能：蓄电池在充电过程中，蓄电池外部遇明火时，不应内部爆炸 |
|  | 蓄电池能适应高频率、深度放电要求 |

四、系统集成要求

注：带“★”号的为关键技术指标，不允许负偏离，投标方应完整列出所投产品的技术参数及性能指标。不带“★”号的不是否决投标项

（一）蓄电池应满足UPS使用要求

1. UPS 型号：SY300K500 300KVA；

2. UPS 视在功率：Ps=300KVA；

3. UPS 功率因数：η=0.9；

4. UPS 逆变效率：δ=0.95；

5. UPS 直流工作电压：Vd=576V；

6. ★后备时间：Tb≥2 小时；

7. 系统中UPS 台数：2 台，采用“2n”系统。

8. ★蓄电池组的放电截止电压为1.75Vpc。

（二）蓄电池应满足现有电池架安装要求

1. ★尺寸：分四层。

2. ★数量：共计4个电池架。

（三）工作范围及安装内容

1. ★承担旧蓄电池组拆卸、下架，新购蓄电池上架、安装、测试等工作（电池更换安装所需配套器件均由实施方提供），施工过程严格按油田HSE管理规定及用户现场管理要求进行操作，并按用户要求将原蓄电池拆卸运送到指定存放地。

2. ★蓄电池极柱端子接线紧固必须使用力矩扳手，扭矩必须符合厂方的要求。

3. ★蓄电池间应采用连接条或电缆连接，连接电缆要求用阻燃电缆，连接导线应力求缩短，蓄电池布置应合理、紧凑。

4. ★电池接线端子不应裸露，应有绝缘安全措施，同时应方便日常电池的检测。

5. ★中标单位负责将设备运送到塔西南公司信息通讯部数据中心机房，并进行安装调试，待全部工作完成、系统稳定运行后，进行用户验收。

（四）质量保证

1.★投标单位要具备设备制造厂商对采购产品的授权，在产品到货验收时提供由制造厂商出具的售后服务承诺函，从而保证提供正常销售渠道的产品，确保产品享受原厂提供的质量保证和售后服务。

2.★产品保修期为自设备调试合格投入使用之日起三年原厂保修，保修期内一切非人为及不可抗拒因素造成的故障，均由投标方负责排除，问题蓄电池由投标方负责更换，期间产生的一切费用由投标方承担。

五、配电柜改造要求

注：带“★”号的为关键技术指标，不允许负偏离，投标方应完整列出所投产品的技术参数及性能指标。不带“★”号的不是否决投标项

1. ★拆除原有转接柜，将原有高频开关电源移走，并再原位置安装UPS，拆除及移除设备所产生的所有费用均有中标方承担

2. ★箱变到配电间电缆沟挖开，抽出电缆重新放置新电缆，由箱变直接给配电柜机UPS供电。施工中产生的辅材线缆、施工，挖电缆沟、抽线缆、放线缆等所有费用均有中标方承担

3. ★拆除转接柜。

4. ★拆除高压开关柜。

5. ★拆除废旧电池并更换电池。

6. ★拆除原有电缆、重新铺设新电缆。

7. ★挖线缆沟槽。

8. ★沟槽地基处理。

9. ★沟槽硬化处理。

10. ★电缆地埋保护措施。

11. ★改造过程中产生的所有费用均有中标方承担。

六、嵌入式直流电源系统

注：带“★”号的为关键技术指标，不允许负偏离，投标方应完整列出所投产品的技术参数及性能指标。不带“★”号的不是否决投标项

1. ★实现220V单相/110V双火线交流输入转换为稳定的48V直流 输出

2. ★可配置48V/15A标效和高效整流模块，最大输出电流 为30A

3. ★各功能单元采用标准化尺寸设计，高度1U

4. ★支持标准19英寸机架或嵌入式机柜等多种安装方式

5. ★系统具备智 能电池管理、远程监控等功能

6. ★85～300V AC 超宽交流电压输入范围

7. ★整流模块工作温度范围：-40～+75℃

8. ★电源模块支持热插拔，安装维护便利

9. ★智能化蓄电池管理和电池保护，延长电池使用寿命

10. ★支持环境监控，可通过干接点、串口或网络接口实现远程 管理

11. ★尺寸（宽 × 深 × 高）482.6 mm（含挂耳） × 255 mm × 43.6 mm

12. ★重量≤ 8 kg

13. ★输入制式: 220 V AC 单相，兼容110 V AC双火线

14. ★输入电压: 85~300  V AC，额定电压：220 V AC

15. ★频率: 45~66 Hz，额定频率：50/60 Hz

16. ★输出电压: 42~58 V DC，额定电压：53.5 V DC

17. ★走线方式: 前进前出

18. ★配套调试设备：THANKPAD X1 Carbon

七、制造商生产能力（以下★为必须满足项）

1. ★制造商生产能力及技术实力强，有全系列UPS产品，有生产单台UPS容量大于1500KVA设备能力

2. ★制造商具有国家CANS认证的检测平台并提供不少于2个的CANS认证证书

八、制造商资质（以下★为必须满足项）

1. ★制造商入围中石油2019年度UPS电源合资品牌

2. ISO9001认证证书

3. ISO14001认证证书

4. ISO145001认证证书

5. TCL检测报告

6. UP认证证书

7. CE认证证书

8. 专利证书

九．ICT Research UPS全年销售额市场排名（以下★为必须满足项）

1. ★提供第三方ICT Research UPS全年销售额市场排名

十、投入市场使用年限（以下★为必须满足项）

★此次投标模块化UPS为投放市场多年以上成熟产品（提供2011年泰尔检测报告）为准

十一、设备配置要求（以下★为必须满足项）

1. 投标方参照设备主要规格要求（参数），提供完整投标方案和配置清单，不得有漏项，并完整真实填写规格性能参数表，提供备件、专用工具清单及服务等相关内容。

2. ★投标方须承诺所投产品为原制造厂商制造，承诺所供应产品为制造厂商正规渠道销售,设备在用户当地享有正常保修服务。

3. ★其它要求：为保证项目顺利实施和后续可靠的服务，投标人必须保证所供应为原厂正规销售途径以保障设备在用户当地享有正常保修服务。售后服务承诺函作为验收材料。

十二、包装和运输要求

运输包装由中标单位负责，包装箱应用新的坚固的纸箱、木箱、铁皮箱等，适于长途运输，防潮防锈、防震、防粗暴装卸，如因包装、运输不当引起的责任，由中标单位负责赔偿。

十三、供货时提供必要的技术资料及要求（以下★为必须满足项）

1. ★系统安装及维护手册、产品参数手册和符合用户单位需要的工艺安全信息资料。

2. ★设备规格性能以及相应的技术说明和结构示意图。

3. ★产品出厂的产品检验合格证书、检测报告。

4. ★制造厂商原厂证明、制造厂商售后服务承诺函，否则不予验收。

十四、安装调试与验收要求（以下★为必须满足项）

1. 本项目为交钥匙工程，中标单位完成现场勘察，安装调试，数据迁移，系统上线全程服务，项目中所需网线等配件、辅材均由中标方提供。

2. ★提供本项目UPS详细施工安装方案及配电改造方案

3. 设备验收，以用户和中标单位签署的技术协议、合同等相关资料为依据进12项验收。

4. 中标单位负责将所供设备运送到用户指定安装地点进行设备安装调试、9成测试工作。

5. 设备运抵安装现场后，中标单位与用户共同进行设备现场数量清点验收。如确认所供货物短缺或损坏，中标单位应在规定的时间内补齐或更换。

十五、技术培训要求（以下★为必须满足项）

1. ★现场技术培训：提供不限人数3次以上免费现场技术培训。

2. ★需提供针对设备运维附送不低于1人次（一周）的原厂技术培训名额。

十六、质保期要求（以下★为必须满足项）

1. ★UPS 3年原厂质保

2. ★UPS系统输入/静态旁路柜3年质保

3. ★UPS 智能输出配电柜及手动维护旁路3年质保

4. ★UPS旁路柜3年质保

5. ★UPS电池保护开关柜3年质保

6. ★电池3年原厂质保